## 包一：模块化机房招标需求

## （一）招标具体内容

由于机房区域前期做其他用途，甲方已根据建设需要安排拆除原有设施，做好基础墙面，施工方需考虑区域内大楼配电柜、大楼消防控制设备、中央空调、吊顶上原有桥架等设备的安全防护。还需要考虑机房的取水排水防水、保温、安全、室外空调外机安装等问题。因此，为确保新建的媒体融合后备数据中心信息系统和计算机网络稳定、安全运行，现提出以下建设需求。

下面是机房建设原平面图：

本次机房改造项目按照B级机房标准建设，拟将原区域房间装饰拆除，机房总面积约为120平方米。本次工程包含以下内容：机房装饰及微模块部分、配套及其他部分。

详见布置平面图：

具体内容如下：

A包：机房装饰部分：机房装饰部分、机房电气、等电位接地、综合布线、消防、新风、环境空调（6P，1拖3）及配套家具等；微模块部分；

B包：配套及其他部分（主备数据中心光缆布线、监控、显示系统、区域配套综合布线等）。

## （二）技术规范及要求

所有提供的设备的设计、制造、检验、施工、测试、验收等应符合国内现行B类机房标准、国际标准化组织相关标准。

技术标准应包括但不限于：

装修部分规范：

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015)

《电子计算机场地通用规范》(GB-2887-2011)

《计算机场地安全要求》(GB9361-2011)

《计算机房用活动地板技术条件》(SJ/T10796-2001)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2017）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2018)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2013)

《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010)

电力及照明系统规范：

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015)

《供配电系统设计规范》（GB50052-2016)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《通用用电设备设计规范》（GB50055-2011）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）智能化系统

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2015)

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)

《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2016)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)



（三）主要技术要求

1、系统配置应根据总体设计，在保证系统可靠性、先进性的同时，应本着经济、实用、合理的原则，从实际功能需要出发，注重性能价格比；

2、各系统设备应具有高度的安全性和稳定性，重要设备应具有冗余备份；系统所用设备、器材的安全性指标均应符合相关产品标准规定的安全性能要求；

3、系统所用设备、线缆的抗电磁干扰能力应符合GB/T17626相关等级的要求，布线和进出线端口的设置、安装、接地等，应符合电气安装规范要求；电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设；信号电缆和电力线平行或交叉敷设时，其间距应满足国家相关施工规范的要求；设备、防静电地板开口应尽可能小，开口数量应尽可能少；系统中的无线发射设备的电磁辐射频率、功率，非无线发射设备对外的杂散电磁辐射功率均应符合国家现行有关法规与技术标准的要求。

4、本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书，需经强制性认证的，必须具备3C认证；必须满足与产品相关的国家标准。

（四）、各系统建设要求

### （一）装饰装修

#### 1、方案介绍

主机房地面找平刷防尘漆处理，保温棉保温（保温棉上粘贴铝箔贴面），空调周围做70*70*50mm高防水坝，空调下进水、做防尘、防水、排水处理。并在空调前部安装钢化玻璃地板，以便观察空调是否漏水。

为了机房内设备的安全，所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区（天花上或地板下）管线槽接口处均以水泥沙浆及橡皮泥堵塞，以防止虫、鼠进入机房。

机房内墙采用彩钢复合石膏板墙板面层，厚度12mm，75轻钢龙骨基层，墙体岩棉保温、隔音处理，厚度为50mm，拉丝不锈钢踢脚板，厚度不小于1.2mm，踢脚板高度为100mm。

机房区域层高约为4.0米，梁下高度约为3.8米，层高较高，满足机房要求，吊顶设计采用600*600*1.2mm微孔铝板吊顶，在安装吊顶之前，原楼板面首先做防尘处理，粘贴橡塑保温棉，吊顶上的灯具采用600*600mmLED平板灯。

机房区域、配电间主次入口做踏步。

对配电柜、机房空调、微模块机柜、电池架、消防钢瓶区域做承重散力架，室外空调须做钢制托架脚手架型及步梯台阶，托架高度约2M。

机房装修墙面、吊顶、地板、及承重散力架均做等电位连接。

施工现场须注意安全文明施工，保持现场清洁，施工时注意噪音，做好围挡隔离风尘污染，垃圾需及时自行清运。

#### 2、地面部分

材料技术要求:

(1)硫酸钙防静电地板技术要求:

地板结构要求具有可靠的静电释放系统设计。机房内的重型设备运输通道要考虑地板支撑系统对承重的特殊要求。防静电地板物理性能指标要求如下：

材料：高密度硫酸钙板

产品规格：600×600×30mm

主要技术参数集中荷载：≥454KG （挠度≤2mm 永久变型≤0.25mm）

极限荷载：≥13350N

均布载荷：≥23000N/m2	（挠度≤2mm）

表面 平面度：≤0.5mm

邻边垂直度：≤0.3mm

边长公差：<0.3mm

板厚公差：≤0.2mm（同一批地板）

防火等级：A 级

支架轴向荷载：≥20KN（只）

防静电地板到楼层地面的空间，其空间高度为250mm，其功能为方便机房进行桥架铺设，并安装有漏水报警等装置。楼层地面平整度超过0.3％，要做找平层，地面涂防尘漆，并布设静电释放结构层。

地板按照国家B类机房标准要求铺设。地面需涂刷不易脱落型环保防尘漆。地板下采用保温处理。机房内防静电地板需做等电位体,整个地板支架通过导线连成一个金属整体，并与主接地极良好连接。

#### 3、墙面

墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理，同时使房屋内部平整、光滑，清洁美观，改善采用光条件，增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面上刷防尘漆，确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光，同时起到防水、防潮、防霉的效果。

根据机房环境要求，机房内隔墙采用轻钢龙骨彩钢板保温隔墙，墙面75轻钢龙骨内填充50mm岩棉保温处理，机房的所有外窗做封闭处理。

彩钢板材料要求：

隔墙彩钢板的基本结构为分体式，表材0.6毫米镀锌烤漆钢板（镀锌烤漆钢板可作抗静电）内衬12mm石膏板，采用C型轻钢龙骨为立柱固定装置（C75≥0.8mm），隔板之间用12mm压条；机房吊顶到防静电地板间净空高度≥2750mm，标准单元墙板部件可互换，在其结构中可方便的布设管线等；单面墙板为A1级防火。必须提供防火A1级检测报告；必须提供防静电检测报告；必须提供甲醛检测报告；

面层钢板性能：

彩钢板符合GB/T 12754标准的规定，烤漆金属钢板基材厚度T≥0.6mm；正面PE烤漆厚度不小于25μm，背漆厚度不小于12μm；具体良好的抗氧化、抗拉强度等性能；

冲击试验：以直径12.7mm的冲击头做反向冲击，并以500g重锤做50cm高度进行冲击后，用3M＃600胶带密贴后以1800角快速剥离，漆膜附着良好，无任何剥落；

踢脚板采用发纹不锈钢踢脚板，不锈钢厚度不小于1.2mm。

#### 4、吊顶

机房区域吊顶采用铝合金方形微孔吊顶板。灯具采用嵌入式LED灯，照明度满足计算机机房国家B类标准。

基材采用铝合金板,材质达到GB3880标准,主要规格600×600mm,完成厚度不小于1.2mm；板折边高度为22mm、26mm和30mm。

配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢50主龙骨（断面12×50×0.8mm）、50主龙骨吊码、A字型吊件，吊杆间距不大于1200mm，每件板均能独立装配和拆卸。

产品使用期限，在正常使用环境下≥10年。

吊顶材料必须具有轻质、强度高、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘的效果，不燃烧，无色差，平整度好，便于拆装，便于顶内维修。

#### 4、门窗

防火门要求安装磁力锁；操作区进入机房区玻璃门为双开玻璃门。

防火门要求安装门禁系统（指纹+密码）。

#### 5、机房等电位接地

防静电泄漏和等电位处理做综合保护泄漏地，做法如下：

A、吊顶龙骨接地网：

吊顶主龙骨采用轻钢龙骨，在龙骨的连接、交叉处紧固加强连接性能，主龙骨再与接地汇流排焊接连接一体。

B、地面接地网：

活动地板的钢质支架相互连接，再与等电位接地汇流排连接成一体。

C、墙板接地网：

机房内墙彩钢复合石膏板墙板连接轻钢龙骨，轻钢龙骨与接地汇流排连接一体。

D、用电器、金属桥架、管、盒接地做跨接接地处理。

E、带电设备外壳做跨接接地处理。

#### 7、设备散力架及其他

机柜、配电柜、空调设备、UPS设备、开放式电池架支架，设备支架需和原地面做可靠连接。

机房区域及UPS间入口处设置挡鼠板，室外进入机房的电缆沟、洞需防火封堵。

### （二）配电及照明系统

操作室显示器，办公区、机房、柜式空调、配电间墙面预留二三插及应急灯，指示灯墙面插座。

配电部分还包括机房空调设备供电、新风及排风设备供电、UPS输入输出配电、墙面维修插座配电、照明配电等。

#### 1、设计要求

从ATS柜引入一路进线至精密配电柜/UPS柜，采用TN-S方式供电，市电电缆规格为YJV4*185+1*95，配电容量约为185KW以上。配电负荷含精密空调和一体化UPS/精密配电柜、模块化机柜、风管空调、照明、新风、4个屏幕、操作台电脑和维修插座等。单个机柜最大功率按5KW计算，16个IT机柜，后备时间1小时。

2、线路要求

地板下安装400mm*105mm宽的网格状桥架.用于外部接入光缆及电缆。一体化UPS配电柜和机柜内的PDU相连，在微模块机柜上方强电槽中进行上走线。至每个机柜的配电采用ZR-RVV3*6的电缆， PDU由微模块厂家统一配置，每个机柜的配电采用双路PDU结构。

线路敷设需满足如下要求：

1）线路及安装须符合GB50217-94及BS7671之有关规范的要求。

2）由线盘引出的电缆须在布线电缆桥内。

3）采用阻燃线缆。

4）桥架切割处要经过处理，不得有快口，线缆出桥架开孔处须安装橡皮护套。

5）线缆在桥架、电工管内布放，导线其载流量预留和桥架、管内空间余量应满足配电系统的扩充及工艺标准要求。

6）电缆须在桥架内整齐、分类布置，并在两端和穿越楼板处挂标签，标明起止点。

7）电缆不允许有中间接头。

#### 2、照明系统

机房配套电源插座、地插、照明系统的建设。根据机房电气设计规范对照度的要求，结合自然采光及墙面反射率等因素，需充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。

照度要求：主机房离地面750mm处照度不低于400 Lux，机房辅助区和办公区照度不低于300 Lux；应急照明照度离地面750mm处不低于50 Lux。灯具安装高度与吊顶板齐平；

灯具采用LED平板灯。灯具采取分区、分路集中控制。

机房内具备独立的应急照明系统，包括应急照明灯和消防疏散指示灯。

部分LED平板灯接入UPS配电。疏散通道设置应急疏散照明系统，同时出口处设置应急出口照明灯。机房疏散指示灯、应急出口标志灯照度应大于5lux，自带蓄电池，支持2小时以上备电。

### （三）防雷接地系统

#### 1、防雷部分

按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）本机房防雷系统采取三级防雷设计，在一体化UPS/精密配电柜输出配电柜安装三级防雷装置，各级过压保护之间参数相互配合，确保设备安全，对计算机设备进行保护。

根据《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（YD5098--2005）,本工程接地方式如采用大楼联合接地，要求接地电阻小于等于1Ω。

#### 2、接地部分

按照根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）中第6.3.4条要求，对机房所有金属设备外壳需做等电位连接，并在静电地板下做均压环，让设备地就近接地，避免机房内因建筑物柱筋在泄放雷电流时，引起周围金属物件感应电压不一致，造成设备之间金属放电现象。同时要求均压环与机房柱筋进行连接。这需要根据各系统所在其建筑内的空间决定均压环的大小和平面布置。

实施细则：

等电位汇流排采用3*30铜排，在静电地板下方固定到地面，铺设满整个机房。

机房配电箱旁边安装总汇流排，总汇流排采用300*200*50(铜质),等电位汇流排用25mm2铜绞线与大楼总汇流排连接起来。

所有需接地的设备就近与等电位汇流排连接起来，连接导体采用截面不小于6mm2的铜线。

### （四）新风系统

机房安装新风换气机主要满足两方面的需求：

为计算机机房提供足够的新鲜空气，为工作人员创造良好的工作环境。

维持计算机机房对外的正压差，避免灰尘进入，保证计算机机房的洁净度。

新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接口组成。

采用一台风量为1500m3/h的新风机。

要求：

- 超薄卧式机型，适用于狭窄的吊顶空间，不占用室内空间面积；

- 特殊的结构强化消音设计，有效降低噪音35%；

- 新风采取粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三级过滤器；大大提高过滤器的容尘量，过滤效率更高，维护周期更长，结构更紧凑；

- 风量可调：高、中、低三档风速可调，可根据外界新风温度及室内空调总送风量调节大小；

- 智能控制：可选配RS485智能控制系统，操作便捷，实时监测CO2浓度、PM2.5浓度；

- 人性化设计：过滤器可以从左右两方抽取，维护方便；

- 安全可靠：低噪声风机和内部降噪处理，防止了对现场的干扰，整机除风机外无运动部件，几乎无需维护，可确保长期稳定可靠工作，一劳永逸。

- GB/T9001/ISO9001质量管理体系认证证书、GB/T24001/ISO14001（提供证书复印件）

新风通过室外引入，引入风口处安装防虫网及初效过滤器，新风机组具备亚高效过滤器以保证机房引入新风的洁净度。风管上要设有防烟防火调节阀，风管采用10mm橡塑保温棉保温。在新风管径上各消防区间安装防火阀，一旦发生火情，将信息传输到监控主机，切断风路，防止新风助燃。

机房排气系统设计

机房设计采用气体灭火系统。由于惰性气体比氧气密度大，把灭火剂喷淋到燃烧物体上可使燃烧物体与空气中的氧气隔离，从而达到灭火目的。虽然灭火剂的毒性不高，但过量吸入也就会对人体大脑产生缺氧性损伤，所以有必要在机房中安装一套完善的排气系统往大楼外部排气，不可往大楼内部排（机房隔壁有儿童培训室，排气系统必须考虑周全，必须向大楼外部排放气体）。

在机房，配电室安装风道，在机房灭火后将气体通过排风管道排向大楼外。

排风系统的电源系统需综合考虑，当机房灭火完毕后，如何保证排风系统供电。机房排气系统设计中，把机房的排气系统单独与机房所在大楼的其它房间防排烟系统分开，作为一个独立的防排烟系统，另在排风机设备设计时风机设置为双速风机：双速风机性能稳定、噪音低，可变速调节，平时处于低速状态，作一般换气用。

### （五）机房消防系统

灭火保护区的设自动报警装置，为防止误报，自动灭火保护区报警探测器由智能光电感烟探测器和智能感温探测器组合报警。气体灭火系统应支持自动控制、手动控制、应急操作三种控制方式。在机房区域入口设计紧急起停按钮和喷洒指示灯，消防系统需要和市电配电实现联动，当有消防事故出现时能自动切断电源。七氟丙烷气体灭火系统基本设计参数如下：

设计灭火浓度8%

设计喷射时间≤8s

灭火浸渍时间10min

气体消防控制盘联动发出声光报警，延时30秒（0～30s现场可调）后喷射灭火剂，整个机房微模块区域和操作区设计为不同分区。

设备应是知名品牌，有国家检测报告，经权威部门的检测中心确认合格的产品。

气体灭火控制室应有下列控制、显示功能。

气体灭火系统在报警或释放灭火剂时，应在建筑物的消防控制室（中心）有显示信号。

当被保护对象的房间无直接对外窗户时，气体释放灭火后，应有排除有害气体的设施，但此设施在气体释放时应是关闭的。

采用1个70L柜式灭火装置含柜体，1个150L柜式灭火装置含柜体,七氟丙烷气药剂260KG。

| 1 | 光电感烟火灾探测器 | （1）工作电压：总线 24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 感温火灾探测器 | - 探测器类别：P - 工作电压：总线 24V （3）监视电流≤0.8mA （4）报警电流≤1.8mA （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （6）使用环境： 温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）编码方式：十进制电子编码 （8）外壳防护等级：IP33 |
| 3 | 通用底座 | 底座上有 4 个导体片，1、3 片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警指示灯的方向。 预埋管内的探测器总线分别接在 1、3 接线端子上（不分极性），另一对导体片用来辅助固定探测器。 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 当人工确认发生火灾后，按下报警按钮上的按片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响，将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯（1）工作电压：总线 24V （2）监视电流≤0.6mA （3）报警电流≤1.8mA （4）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接 （5）额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤0.1 （6）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）外壳防护等级：IP40 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器为特种产品，耐低温，抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀。 （1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA （3）线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 （4）火警声调声压级：80dB～115dB（前方 3m 水平处（A 计权）） 机关枪声调声压级：80dB～115dB（前方 3m 水平处（A 计权）） 型火灾声光警报器） （5）闪光频率：1.1Hz～1.8Hz（DC20V～DC28V） （6）火警声变调周期：3.2s～4.8s 机关枪声调不涉及变调周期 （7）声调：火警声、机关枪声 （8）使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 （9）外壳防护等级：IP43 （10）执行标准：GB 26851-2011 |
| 6 | 火灾报警控制系统软件 | 报警、联动点总数 为64点 |
| 7 | 火灾报警控制器(联动型) |  |
| 8 | 智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/6A 输出，含备电。 |
| 9 | 气体灭火控制器 | 具有气体灭火控制功 能，可实现 2个防火区的气体灭火控制；本产品为典型的气体灭火控制装置，可配接紧急启/停按钮、 声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等，有联网功能。 （1） 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V； （2） 功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W； （3） 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池； （4） 气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； （5） 电池充电电流：1.0A~1.7A； （6） 液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息； |
| 10 | 气体释放警报器 | （1）工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： 信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA （3）闪光频率：1.0Hz~1.6Hz （4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1～242 之间任意设定 |
| 11 | 紧急启/停按钮 | （1）工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定 （4）常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m （5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 （6）启动零件类型：重复使用型 （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 （8）指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 |
| 12 | 接线端子箱 | （1）材料内外表面均进行喷塑处理 （2）外形尺寸：305mm×305mm×78mm （3）端子数量:40 支 |
| 13 | 70L 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂贮存压力：2.5Mpa（20°C） 2.最大工作压力：4.2Mpa 3.灭火剂充装密度≤1.12Kg/L 4.灭火技术方式：全淹没 5.灭火剂喷射时间≤10S 6.启动方式：自动、手动操作 |
| 14 | 150L 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂贮存压力：2.5Mpa（20°C） 2.最大工作压力：4.2Mpa 3.灭火剂充装密度≤1.12Kg/L 4.灭火技术方式：全淹没 5.灭火剂喷射时间≤10S 6.启动方式：自动、手动操作 |
| 15 | 七氟丙烷灭火剂 | 无色、无味清洁、不导电、不污染的洁净气体七氟丙烷灭火剂 |
| 16 | 机械泄压阀 |  |

### （六）环境空调部分

| 指标项 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 在回风室内侧:干/湿球温度27℃/19℃,室外侧: 干/湿球温度35℃/24℃,单台主机制冷量≥16KW 在回风室内侧:干/湿球温度20℃/15℃,室外侧: 干/湿球温度7℃/6℃,单台主机制热量≥18KW |
| 外观尺寸 | 为确保安装的美观度,空调室内机厚度≤315mm,空调主机深度≤395mm |
| 基础参数 | 空调室外机由直流变频压缩机,换热器,电子膨胀阀,四通阀,电机等主要部分组成. 空调室内部分由三台机组构成,制冷量为两台≥4KW,一台≥10KW. 机组综合性能系数IPLV≥6 机组制冷运行范围-5℃-52℃,制热运行范围-20℃-29℃ |
| 设计施工验收依据 | 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 2、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 3、《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 |
| 功能要求 | 机组需采用全变频技术,快速制冷制热,迅速满足需求,为保证制冷需求,单位面积制冷量≥220W. |
| 环境要求 | 夏季空调室外计算干球温度35.2°C 夏季空调室外计算湿球温度28.4°C 夏季室外平均风速2.0m/s 冬季空调室外计算干球温度-2.6°C 室外计算相对湿度77% 冬季室外平均风速1.8m/s |

### （六）微模块部分

本次项目模块化数据中心包含机柜及封闭通道系统、配电系统、制冷系统、通道内照明及配电、监控系统、环控系统、布线系统等。

微模块架构要从整体解决方案考虑，需满足高集成度，安全可靠，节省机房占地面积和节约能源，安装省时、省力、省心，架构兼容，快速灵活部署，监控完善的特性。

为保证微模块设备的运行稳定性与维护便利性，投标方供应的微模块设备应满足如下总体要求：

1、为保证一致性和整体交付质量，密闭通道组件、一体化UPS柜/精密配电柜、精密空调、机柜等核心部件要求使用同一品牌。提供生产制造商对本次项目的原厂授权及3年售后服务承诺函。

2、冷池采用模块化设计、封闭冷通道、行级精密空调制冷技术，包括一体化UPS柜/精密配电柜、服务器机柜、行级空调、密封通道、玻璃端门、天窗、龙骨、线缆桥架（弱电/强电上走线、空调管路地板下走管）等，模块内所有柜体须统一协调。

3、数据中心管理系统能与机房消防系统对接，满足消防联动需求。模块内出现火情时，微模块管理系统可给出信号到消防系统，消防系统判断信号等级是否达到消防气体喷洒条件，微模块能控制天窗自动翻转开启、通道门磁打开，消防气体能够快速进入通道内，达到灭火目的。且空调自动停止运行。当机房消防系统有告警时，给出干接点信号到微模块内及时联动。

4、采用标准19英寸服务器机架，机架应保证IT设备安装便利性和结构可靠性，其静态承重应≥1500KG。

5、UPS采用模块化形式，方便运输和维护。

6、制冷系统采用行级近端制冷形式，风冷空调设备需采用直流变频节能技术降低能耗。

| 微模块部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 | 600mm*1200mm*2000mm，每个机柜包含机柜侧门2个、机柜底板、双路PDU、理线架、束线圈，托盘，盲板配一半； | 套 | 1 （含20个柜体冷通道，含服务器机柜， 3套行级空调，一体化UPS/精密配电柜） |
| 2 | 密闭通道 | 含强弱电走线槽、控制天窗和翻转天窗、天窗电磁锁、玻璃端门等 |  |  |
| 3 | 模块内环境智能监控系统 | 含通道内门禁系统，微模块天窗控制系统、照明联动控制系统、消防主机信号、短信告警、视频监控系统等 |  |  |
| 4 | 行级空调 | ≥40KW行间级精密空调，直流变频压缩机，其中2套带加热加湿功能，柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm，直流变频，EC风机，具有低载除湿功能。空调铜管、液管、加湿进水管、冷凝排水管、空调安装底座和室外水泥基础、制冷剂、电源及信号线缆等。 |  |  |
| 5 | 一体化UPS | 柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm，≥120KVA模块化UPS主机，N+1冗余配置，N配置≥90KVA功率，效率≥95%,功率因数为1，内含UPS输入、输出和维修旁路单元和IT配电、空调配电单元、三级防雷。 |  |  |
| 6 | 动环管理系统 | 含管理服务器、数据采集器、房间温湿度传感器、水浸传感器、动环管理软件、3D视图功能，远程客户端管理功能，机房，操作间，ups间均需配温湿度传感器，水浸传感器，烟雾传感器。 | 项 | 1 |
| 7 | 电池 | 12V100AH电池、含配电电池架及空开盒，要求机房整体延时≥1小时。 | 节 | 64 |
| 8 | 电池架 | 电池架为开放式电池架。配置电池保护开关盒 | 项 | 1 |

#### 1.密闭通道系统技术要求

| 指标项 | 功 能 参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。冷通道地面（地板）上应保证通过性优异，不允许有地轨、门槛等，以便人员设备进出便利。 |
|  | 冷通道所有单元组件应采用具备良好耐磨、耐蚀性，精细加工，整体冲压成型，接缝整齐，安全耐用要求无松动现象，确保通道气流的密封性。 |
| 天窗 | 固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全。 |
|  | 为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。 |
| 端门 | 密封冷通道的两端需设置封闭性良好的端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m |
|  | 端门应采用推拉结构，应设置缓冲装置，保证开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 |
|  | 门板应采用整块钢化玻璃，玻璃厚度不小于8mm，以保证通道内的良好可视性。 |
|  | 为简化运维，微模块应根据模块运行状态提供明确的灯光指示，并与模块监控系统联动，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥3种，并可提供证明材料。 |
| 强弱电走线 | 模块应具备强弱电走线装置，为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。 |
| 通道照明 | 微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX，满足GB50174《电子信息系统机房设计规范》中对机房照明的要求。机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。 |
| 通道门禁 | 微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统应支持指纹、密码、IC卡的权限设置，保证机房设备的安全性。 |

#### 2.服务器机柜技术要求

| 指标项 | 功 能 参数 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 服务器机柜为前进风、后出风机柜。 柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm |
| 结构要求 | 满足标准19” IT和网络设备的放置。 |
| 颜色 | 黑色 |
| 防护等级 | 不小于IP20 |
| 基本参数 | 前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于140°，以满足设备的安装要求。机柜前后门均应采用圆形或六边形开孔，通风率不小于80%. |
| 静载能力 | 机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于1500kg，提供第三方权威机构测试报告证明。 |
| PDU | 每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，PDU应具有防松脱装置。 |

#### 3.模块化一体化UPS技术要求

| 指标项 | 功 能 参数 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 单台主机包含UPS电源、UPS输入输出柜、IT配电、空调及通道照明配电等，可扩容至120KVA以上； |
| UPS模块 | UPS采用模块化设计，单功率模块的额定输出功率不小于30KVA，且功率模块、监控模块和旁路模块均支持热插拔功能，模块的插入和拔出不能影响系统正常工作，需提供产品认证报告证明。 |
| 容量配置 | 集成空调配电和IT配电和照明配电，空调配电不小于63A/3P*6输出，IT配电不小于40A/1P*20*2路输出，照明配电不小 10A/1P×3输出 |
| 市电输入 | 支持单路市电输入，输入断路器应采用知名品牌，要求ABB、施耐德或西门子品牌。请提供元器件厂家出具的直供证明。 |
| 控制方式 | UPS应采用集中控制的逻辑，且保证控制单元具备冗余备份，以提升系统可靠性。 |
| 断路器 | IT配电和空调配电所用断路器应采用知名品牌，要求ABB、施耐德、西门子品牌，分断能力不低于6kA，请提供元器件厂家出具的直供证明。 |
| 电气特性 | 输入功率因数：100%额定负载时>0.99 输入电流谐波成份：100%额定负载时≤2%；50%额定负载时≤3；输出功率因数要求1.0（kW/kVA），要求可扩容最大输出有功功率120kW； 输出电压波形失真度：阻性满载时≤1%，非线性满载时≤3%； |
| 报警信号 | 当异常出现时，UPS应具有如下保护功能，并发出告警。 - UPS交流输入过、欠电压保护 - UPS输出短路保护 - UPS过温度保护 - 电池电压低保护 - UPS输出过欠压保护 - UPS模块熔断器（或断路器）保护 - 主路输入告警 - IT配电及空调配电支路告警 告警记录等历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间、结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。 |
| 监控性能 | 配电设备应实现精确监测，要求设备可采集和存储如下运行参数： 1) 主路输入相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等； 2) IT配电支路的电流、电能、支路温度、负载率等；支路电能支持按月、按年统计。 |

#### 4.制冷系统技术要求

| 指标项 | 功 能 参数 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 要求在回风室内侧：干球温度≤37℃，湿球温度20~21℃；室外机室外侧：干球温度（非冷凝温度）35℃时，单台精密空调制冷量≥40kW，显热制冷量≥40kW，风量≥8500m3/h。 （需提供第三方检测报告并标示出3个工况下的3个详细指标） |
| 外观尺寸 | 精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，空调室内机宽度为600mm，为保持美观度，高度、深度应与机柜保持一致。 |
| 基础参数 | 精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 冷通道内≥2台精密空调具有加热加湿功能； 蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”V”型或“/”设计，气流组织更合理，风阻更小。 风机形式：EC风机 加热量：≥6kW； 加湿量：≥3kg/h； |
| 资质认证 | 产品需不含有对人体有害的化合物，保护运维人员健康和环境安全。应符合RoHS、REACH、WEEE声明，并能提供相关声明文件或评估报告。 |
| 功能要求 | 为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低。 |
|  | 为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点。 |
| 电气性能 | 行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：380~415V 10% 频率：50/60Hz  3Hz |
| 环境要求 | 温度： 室外 -20℃ ~ +45℃ 湿度：≤95%RH |
| 温度、湿度控制 | 精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 温度调节范围：+18℃~ +45℃ 温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时 湿度调节范围：20% ~ 80%RH 湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号 |
| 机组性能 | 精密空调可支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能。 |
|  | 可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 |
|  | 带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性，加热器功率应不小于6kW。采用节能型的加湿器，加湿量不小于3kg/h。 |
| 易维护性 | 机房一旦投入使用，应尽量避免火进机房，尤其是高温焊接操作，以免损坏机房内精密设备，故机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护。 |
|  | 机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护。 |
|  | 风机供电单元采用1+1高效直流电源模块，可直接进行在线插拔式维护，单电源模块维护不需停机。机组弱电供电单元需采用辅源模块供电，辅源模块可直接进行插拔式维护，降低维护工作量。 |
|  | 单台空调室内风机支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 |
| 控制系统 | 每台机组均应具有先进的微处理控制器。要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。 |
|  | 具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括： 备份：当某机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高可靠性； 轮巡：定时切换备份机组 ； 层叠：根据热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，消除热点 避免竞争：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 |
|  | 机组应标配2个送风、1个回风内置温度传感器和1个回风内置温湿度传感器，精确检测送回风温度场。 |
|  | 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器（带加热加湿功能主机）、加湿器（带加热加湿功能主机）、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。 |
| 室外机 | 为保证空调稳定运行，室外机需满足以下要求 室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境 精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 行级精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。 室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100%，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 |

#### 5.环境智能监控系统技术要求

| 指标 | 技术规范要求 |
| --- | --- |
| 整体技术要求 | 采用统一管理平台，实现对所有基础设施设备，包括动力、环境等设备进行集中监控和管理； 环境监控管理系统配备专业的高性能服务器； 基于Web的远程管理功能，通过现场语音/声光/Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； |
| 系统配置要求 | 系统采用C/S或B/S架构，基于TCP/IP，维护和升级方式简单； 采集器（硬件）负责信号的采集处理，支持Web访问； |
| 系统界面 | 参数需能实时动态显示，界面可选中文/英文；支持树形结构、场地布局，场景逼真，鼠标控制，操作简单，可根据现场情况随意定制主界面和各个子系统的界面。 |
| 3D视图功能 | 具备3D视图功能：支持在同一个浏览器窗口中查看机房、微模块、机柜的3D视图，可以真实展示UPS、空调等基础设施设备。3D视图应具备自由放大、缩小、旋转、恢复原始大小、适配到到最佳窗口等功能；并且支持虚化显示墙体、设备，以突出重点信息。需提供相关截图证明并加盖厂家公章或投标专用章 |
| 系统容量 | 系统能支持100个以上智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理； 最大支持20000个指标数据，日志可在系统中保存半年； 最大支持20个客户端同时连接访问； |
| 系统安全性 | 病毒扫描：管理系统软件需经过不少于3种企业版病毒扫描工具扫描，包括但不限于趋势科技（OSCE）、迈克菲(McAfee)、小红伞(Avira)、卡巴斯基(Kav)、赛门铁克(Symantec)等，确保系统安全。 漏洞扫描：管理系统及配套的操作系统、数据库需经过常用的企业版漏洞扫描工具（如Nessus或 SAINTbox）扫描，不允许存在高危漏洞。 |
| 系统可扩展性 | 系统硬件（采集器）支持多点布署、灵活扩容； 系统管理软件支持分布式布署、集中管理 |
| 监控硬件 | 为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，请提供组网系统图。 |
| 监控功能 | 微模块监控：通过监控实时显示冷通道内温湿度值、烟雾状态、行级空调漏水状态、空调运行参数、红外状态、各机柜门磁状态。 实现冷通道内温湿度与天窗、烟雾与天窗的联动功能。 UPS系统监控： 遥测：相电压，相电流，输出频率； 遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障； 配电柜监控： 遥测：配电柜输出相电压、电流、频率、输出功率（有功、无功、视在）； 遥信：输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源等告警信息； 行间精密空调监控： 遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低） 遥信：风机工作状态，故障告警； 遥控：开/关机 温湿度监测：以图形化的方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控系统发出报警； 漏水监测：在机房空调的管路下铺设漏水检测器，通过检测接口连接至采集器，当检测到有漏水发生时，监控系统发出报警提示 视频管理：为了保障机房出入的安全，设计使用视频监控对机房区域进行相关视频采集。含4个监控半球，1台8T监控录像设备，1台24口千兆带POE+交换机。 消防监测：实时采集消防火警信号状态。 |

#### 6.电池部分

电池部分参数要求如下：

- 型式：阀控式密封铅酸蓄电池

- 单体电池额定电压：2V/12V

- 单体电池浮充电电压：2.25V/cell

- 单体电池均衡充电电压：(2.35-2.40V) /cell

- 蓄电池正常浮充电电流： （1-2 mA）/Ah

- 容量：10小时率1.8V/cell截至电压

技术性能要求

蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年。

电池电压均衡性：2V电池开路电压差≤20mV；进入浮充状态24h后端电压差值应≤30 mV；放电状态端电压差≤60 mV。；

12V电池开路电压差≤30mV；进入浮充状态24h后端电压差值应≤60 mV；放电状态端电压差≤150 mV。蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内，开阀压力应在15kPa～25kPa范围内。

蓄电池之间连接条的压降，3I10时≤7mV。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90％。

低温敏感性：10小时率容量≥0.93C10，外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。

气密性：作为连接外界最紧密的极柱（端子）部位，经常受到安装扭力的施压，是最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计。

## （三）A包清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 |  |  |  |  |
| 一、机房装修部分 |  |  |  |  |
| 1、机房装修部分 |  |  |  |  |
| 1.1墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机房彩钢板饰面 | 13mm*2805mm*1200mm 机房专用金属面夹芯板,内衬辅材采用12mm的石膏板，能充分满足防火要求 | 平方 | 121 |
| 2 | 彩钢板基层轻钢龙骨 | 75墙面轻钢龙骨骨架 400-600cm/档 | 平方 | 121 |
| 3 | 保温层 | 50墙面保温棉 | 平方 | 121 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 100mm,1.2mm厚 | 米 | 84 |
| 1.2顶棚及地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 棚上防尘处理 | 天棚涂刷防尘清水漆 | 平方 | 96 |
| 2 | 吊顶 | 铝合金吊顶，600*600mm厚度不小于1.2mm | 平方 | 96 |
| 3 | 吊顶保温层 | 吊顶保温棉 | 平方 | 96 |
| 4 | 地面找平 | 水泥砂浆等 | 平方 | 96 |
| 5 | 地面防尘漆 | 地面涂刷防尘防潮漆 | 平方 | 96 |
| 6 | 防静电活动地板 | 600x600x30mm 地板安装高度300mm，按需配踏步台阶及包边 | 平方 | 100 |
| 7 | 玻璃地板 | 600*600mm，安装时须保证地面平整 | 块 | 3 |
| 8 | 铝箔布 | B2级 | 卷 | 2 |
| 9 | 地面保温层 | 30mm厚阻燃 | 平方 | 100 |
| 1.3门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 双开玻璃门 | 1500mm*2100mm,双开 | 套 | 1 |
| 2 | 地簧 |  | 个 | 2 |
| 3 | 拉手 |  | 对 | 1 |
| 4 | 门禁主机 | 指纹+密码门禁主机 | 台 | 3 |
| 5 | 门禁按钮 |  | 个 | 3 |
| 7 | 门禁电源 |  | 个 | 1 |
| 8 | 磁力锁 | 双开玻璃门 | 对 | 1 |
| 9 | 磁力锁 | 双开防盗门 | 对 | 2 |
| 1.4散力架，支架 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块区机柜散力架 | 50mm*50mm角钢支撑散力架 机柜、空调、配电柜、电池底座散力架 | 平方 | 21.6 |
| 2 | 电池，消防钢瓶散力架 | 100mm*50mm C型槽钢支撑散力架 | 平方 | 4 |
| 3 | 室外空调托架及步梯台阶 | 100mm*50mm方钢焊接成脚手架样式含步梯台阶至地面，内层刷2道防锈漆，外层刷灰漆 | 项 | 1 |
| 2、机房电气照明部分 |  |  |  |  |
| 2.1、线缆及线槽 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆（一体化UPS至市电柜） | YJV4*185+1*95 | 米 | 50 |
| 2 | 电缆（一体化UPS柜进机柜） | ZR-BVR3*6 | 米 | 300 |
| 3 | 电缆（列头柜至精密空调） | YJV5*10 | 米 | 80 |
| 4 | 网格桥架 | 400*105网格桥架及压板等支架配件、含底盒、接头、胶布、铜鼻等 | 米 | 50 |
| 2.2、灯具、插座 |  |  |  |  |
| 1 | LED灯盘 | 600mm*600mm | 套 | 20 |
| 2 | 墙面二三孔插座 | 86型 | 套 | 12 |
| 3 | 应急照明灯 |  | 套 | 3 |
| 4 | 消防疏散指示灯 |  | 套 | 3 |
| 5 | 两联单控扳式暗开关安装 | 86型 10A | 套 | 2 |
| 6 | 单控扳式暗开关安装 |  | 套 | 2 |
| 7 | 墙面底盒 | 86底盒 | 个 | 22 |
| 8 | 线缆 | BVR2.5 | 卷 | 12 |
| 9 | JDG管 | φ20 | 米 | 100 |
| 3.机房接地防雷部分 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位接地端子箱 | 300mm*200mm | 套 | 1 |
| 2 | 等电位均压环连接铜带 | 30mm*3mm含绝缘端子等 | 米 | 100 |
| 3 | 接地引线 | BVR25mm | 米 | 100 |
| 4 | 接地线 | BVR6（机柜、空调、UPS）、含铜鼻、绝缘端子等 | 米 | 50 |
| 5.机房消防 |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 工作电压：总线 24V 监视电流≤0.8mA 报警电流≤1.8mA 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 编码方式：十进制电子编码 外壳防护等级：IP23 | 只 | 6 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 探测器类别：P 工作电压：总线 24V 监视电流≤0.8mA 报警电流≤1.8mA 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 使用环境： 温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 编码方式：十进制电子编码 外壳防护等级：IP33 | 只 | 6 |
| 3 | 通用底座 | 底座上有 4 个导体片，1、3 片上带接线端子，底座上不设定位卡，便于调整探测器报警指示灯 的方向。预埋管内的探测器总线分别接在 1、3 接线端子上，另一对导体片用来辅助固定探测器。 | 只 | 12 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | 当人工确认发生火灾后，按下报警按钮上的按片，即可向控制器发出报警信号，控制器接收到报警信号后，将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响，将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯工作电压：总线 24V 监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA 线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与 GST-LD-8304 采用二线制连接 额定 DC30V/100mA 无源输出触点信号，接触电阻≤0.1W 使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 外壳防护等级：IP40 | 套 | 3 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器为特种产品，耐低温，抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀，适用于仓 库、厂房，及其它有磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀环境的场所。工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 工作电流： 总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA 电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤90mA 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 火警声调声压级：80dB～115dB） 机关枪声调声压级：80dB～115dB） 闪光频率：1.1Hz～1.8Hz 火警声变调周期：3.2s～4.8s 机关枪声调不涉及变调周期 声调：火警声、机关枪声 使用环境： 温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不结露 外壳防护等级：IP43 执行标准：GB 26851-2011 | 套 | 3 |
| 6 | 火灾报警控制系统软件 | 报警、联动点总数 为64点、含相关控制线及电源线等 | 套 | 1 |
| 7 | 火灾报警控制器(联动型) |  |  | 1 |
| 8 | 智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/6A 输出，含备电。 含相关控制线及电源线 | 台 | 1 |
| 9 | 气体灭火控制器 | 具有气体灭火控制功 能，可实现 4 个防火区的气体灭火控制；本产品为典型的气体灭火控制装置，可配接紧急启/停按钮、 声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等，有联网功能。 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V； 功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W； 备用电源：2 个 DC12V/7Ah 密封铅酸电池； 气体喷洒输出：各区 DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 电池充电电流：1.0A~1.7A； 液晶屏规格﹕128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息； | 台 | 1 |
| 10 | 气体释放警报器 | 工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 工作电流： 信号总线监视电流≤1mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA 电源总线动作电流≤30mA 闪光频率：1.0Hz~1.6Hz 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1～242 之间任意设定 | 只 | 3 |
| 11 | 紧急启/停按钮 | 工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V 监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 启动零件类型：重复使用型 “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 | 只 | 3 |
| 12 | 接线端子箱 | 材料内外表面均进行喷塑处理 外形尺寸：305mm×305mm×78mm 端子数量:40 支 | 台 | 1 |
| 13 | 70L 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂贮存压力：2.5Mpa 2.最大工作压力：4.2Mpa 3.灭火剂充装密度≤1.12Kg/L 4.灭火技术方式：全淹没 5.灭火剂喷射时间≤10S 6.启动方式：自动、手动操作 | 台 | 1 |
| 14 | 150L 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂贮存压力：2.5Mpa 2.最大工作压力：4.2Mpa 3.灭火剂充装密度≤1.12Kg/L 4.灭火技术方式：全淹没 5.灭火剂喷射时间≤10S 6.启动方式：自动、手动操作 | 台 | 1 |
| 15 | 七氟丙烷灭火剂 | 无色、无味清洁、不导电、不污染的洁净气体七氟丙烷灭火剂 | KG | 260 |
| 16 | 干粉灭火箱 | 含干粉灭火器8KG | 组 | 1 |
| 17 | 机械泄压阀 |  | 台 | 3 |
| 6.机房新风排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新风空调机及新风控制系统 | G=1500m³/h，Pj=110Pa，N=220W；三级过滤，含吊架、防火阀、过滤器4块、进风风管、回风风管、风管保温、电源线、控制线、外墙百叶风口、新风控制及通讯系统等 | 台 | 1 |
| 2 | 排风机及排风控制系统 | 含排风风管、风管排烟阀、防雨百叶风口、排风空洞封堵，控制系统，独立的电源系统等、含软接，帆布，减震，防雨，防噪音处理，辅材等安装，保险，运输等 | 个 | 1 |
| 7.其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电视吊架 | 含4台电视安装，及专用线缆及辅材 | 台 | 4 |
| 2 | 环境空调 | 风管机空调，一拖三，6P，知名品牌，含铜管 | 二套 | 1 |
| 、微模块部分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600mm*1200mm*2000mm，每个机柜包含机柜侧门2个、机柜底板、双路PDU、理线架、束线圈，托盘，盲板满配； | 套 | 1 （含20个柜体冷通道，含服务器机柜，3套行级空调，一体化UPS/精密配电柜） |
| 2 | 密闭通道 | 含强弱电走线槽、控制天窗和翻转天窗、天窗电磁锁、玻璃端门等 |  |  |
| 3 | 模块内环境智能监控系统 | 含接入门禁系统，微模块天窗控制系统、照明联动控制系统、消防主机信号、短信告警、视频监控系统，通道内门禁系统等 |  |  |
| 4 | 行级空调 | ≥40KW行间级精密空调，直流变频压缩机，其中1套带加湿功能，柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm，直流变频，EC风机，具有低载除湿功能。含空调铜管、液管、加湿进水管、冷凝排水管、空调安装底座和室外水泥基础、制冷剂、电源及信号线缆等工程辅材。 |  |  |
| 5 | 一体化UPS/精密配电柜 | 柜体尺寸600mm*1200mm*2000mm，≥120KVA模块化UPS主机，N+1冗余配置，N配置≥90KVA功率，效率95%,功率因数为1，内含UPS输入、输出和维修旁路单元和IT配电、空调配电单元、三级防雷。 |  |  |
| 6 | 动环管理系统 | 含管理器、数据采集器、动环管理软件、3D视图功能，远程客户端管理功能、含4个监控半球，1台16路接入8T监控录像存储设备、1台24口千兆接入带POE+。主流平板1个。 机房，操作间，ups间均需配温湿度传感器，水浸传感器，烟雾传感器。 | 项 | 1 |
| 7 | 电池 | 12V100AH电池、含配电电池架及空开盒，要求机房整体延时≥1小时。 | 节 | 64 |
| 8 | 电池架 | 电池架为开放式电池架。配置电池保护开关盒 | 项 | 1 |

## 包二：环境监测系统招标需求

## （一）招标具体内容

机房智能化配套系统包括综合布线系统、安防系统、技术部显示系统等，每个系统的要求如下：

### 1、综合布线系统（光缆）

| 序号 | A端 | A端 ODF架（芯） | B端 | B端 ODF架（芯） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A5 核心机房 | 12 | A21 | 12 |
| 2 |  | 24 | A19 | 24 |
| 3 |  | 24 | A15 | 24 |
| 4 |  | 12 | A3 | 12 |
| 5 |  | 12 | A4 | 12 |
| 6 |  | 24 | A5 504通讯机房 (不含外框） | 24 |
| 7 |  | 24 | 外光交(不含外框） | 24 |
| 8 |  | 48 | 181媒体融合后备数据中心 | 48 |
| 9 |  | 48 |  | 48 |
| 10 | A5 504通讯机房 (不含外框） | 24 |  | 24 |
| 11 |  | 12 | B3 东 | 12 |
| 12 |  | 24 | A12 | 24 |
| 13 |  | 12 | B3 西 | 12 |

注：甲方根据施工实际需求，数量可做+10%以内微调。

光缆搬运及敷设中的技术要求 ：

1. 光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立，严禁将缆盘平放或叠放，以免造成光缆排线混乱或受损。

2. 短距离滚动光缆盘，应严格按缆盘上标明的箭头方向滚动，并注意地面平滑，以免损坏保护板而伤及光缆。光缆禁止长距离滚动。

3. 光缆在装卸时宜用叉车或起重设备进行，严禁直接从车上滚下或抛下，以免损坏光缆。

4. 敷设时应严格控制光缆的弯曲半径，施工中弯曲半径不得小于光缆允许的动态弯曲半径。定位时弯曲半径不得小于光缆允许的静态弯曲半径。

5. 光缆穿管或分段施放时应严格控制光缆扭曲，必要时宜采用倒“8”字方法，使光缆始终处于无扭状态，以去除扭绞应力，确保光缆的使用寿命。

6. 光缆接续过程应采用OTDR检测，对接续损耗的测量，应采用OTDR双向测量取算术平均值方法计算.

7.光缆必须为知名品牌产品：单模带铠光缆。

8.ODF架如上表要求：A5 504通讯机房采用通讯柜，ODF架不要外框，配熔纤盘，产品要求为知名品牌产品,与原通讯柜兼容。

9.另12楼到A5 504通讯机房敷设100芯大对数，A5 504通讯机房已有语音配线架，A12配语音交接箱。

10.区域配套网络弱电布线及设备安装，物业服务中心三楼，四楼合计16间房间网络布线，每个房间2-3个网络信息点，三楼4个无线AP点位，四楼2个无线AP点位，合计48个点位（2个24口网络配线架，48根6类跳线）。6类网线5箱，42个6类模块及面板含底盒，2个24口5类配线架，PVC管，50*50不锈钢桥架喷灰漆若干，1台48口网络交换机（甲供），1台24口POE交换机（甲供），4台无线AP（甲供）布线安装调试。

## （二）招标具体技术要求

### 1、安防系统

根据甲方要求在大楼内部及181区域安装监控摄像机并安装调试。

摄像头参数：

| 1 | 轻智能半球型警戒机 | 1.采用高性能400万像素图像传感器，低照度效果好 2.红外夜视距离,可识别距样机50m处的人体轮廓。 3.支持H.265、H.264编码 4.支持视音频录像功能（内置麦克风）支持IP67/IK10防护等级。 7.支持DC12V供电(POE供电可选)，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 轻智能枪型警戒机及支架 | 1.采用高性能400万像素图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2.支持H.265、H.264编码 3.支持DC12V供电方式。 4.支持IP67防护等级 5.含支架 |
| 4 | 网线 | 超五类非屏蔽网线及相关PVC管、软管等辅材 |
| 5 | 16口POE交换机含光模块 | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 |
| 6 | 硬盘录像机 64路8盘位 | 1.工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统； 2.最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps,可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机； 3.最大可接入8块接口为SATA的硬盘 4.支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件，可逐帧倒放录像文件，可同时正放或倒放16路H.265编码，1080P格式的视频图像， 5.具备录像回放功能：支持即时回放 6.支持2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、报警输入接口；报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口 |
| 7 | 监控硬盘 | 6T监控级硬盘 7200RPM,256MB,SATA 6Gb/s |

摄像头安装位置分布如下 ：

大楼核心机房10个，通讯机房3个，UPS间2个，24楼机房2个，25楼机房2个，13楼访谈室2个。灾备机房4个。C区弱电间1个。

### 2、技术部显示系统

湖北日报社五楼技术部，原采用4台电视显示相关媒体信息，现因使用需求，对现在电视墙显示系统进行升级改造，具体如下：

拟采用8块55寸拼接屏组成2x4的拼接屏电视墙，设计拼缝1.8mm。整体信号传输控制系统架构拟采用市场上主流的分布式可视化控制系统，拼接屏内置分布式拼接屏处理器。输入信号接入高清分布式节点，通过网络交换机与拼接屏互联，配置可视化终端控制软件，安装于触控平板上，实现可视化控制，控制效果需满足任意拼接、画面分割、叠加、漫游等功能。

技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.8mm拼缝55寸液晶拼接屏 | 显示尺寸≥55寸 ▲双边物理接缝≤1.8mm 屏幕长宽比例：16：9 分辨率≥1920*1080 视角≥178°(水平)/ 178°(垂直) 响应时间≥8ms(G to G) 对比度≥3000:1 亮度≥500cd ▲支持大屏跑马灯效果； 采用一体化设计，无需第三方设备，支持视频开窗、叠加、漫游、任意大小和预案场景等功能；（需提供具备CNAS标识第三方认证功能性检测报告复印件加盖厂商公章） 提供3C\CE\Rohs\FCC认证证书复印件并加盖厂商公章； 提供节能认证证书复印件并加盖厂商公章； 提供厂家售后服务承诺函； |
| 2 | 拼接屏安装支架 | 46-55落地液压前维护支架 铝型材，表面装配机柜面板 |
| 3 | 高清分布式节点 | 分布式架构，系统中任意一个单元故障，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能； 可以通过拨码开关自行设定为输入或者输出模式； 输入/输出分辨率支持800x600~1920x1080，H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264； 视频接口 ≥2*HDMI，支持信号本地环出； 音频接口 输入：≥1*立体声音频；输出：≥1*立体声音频； USB ≥2*USB，支持KVM，具备OSD菜单管理功能； 控制接口 ≥1*RS232接口；≥1*IR红外发射端子；≥1*I/O控制端子； 网络接口≥RJ45*1； 设备支持分屏和拼接功能，拼接时画面完美同步，可实现画面叠加、漫游、任意缩放、预案管理等功能； 支持坐席管理功能，坐席支持OSD菜单，OSD支持信号可视化回显； 支持坐席全屏、四分屏两种模式，四分屏模式下支持鼠标在一个显示单元内漫游；（需提供具备CNAS标识第三方认证功能性检测报告复印件加盖厂商公章） 支持耐盐雾腐蚀、耐高温、抗震等功能；；（提供CNAS第三方认证功能性检测报告复印件加盖厂商公章） 需提供HDMI联盟认证证书复印件加盖厂商公章； 需提供3C/CE/RoHS/FCC证书复印件加盖厂商公章； 提供厂家售后服务承诺函； |
| 4 | 24口PoE千兆交换机 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps MAC容量：16K 端口描述：24个千兆POE电口、4个万兆光口 组播：支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN复制 |
| 5 | 无线投屏器 | 支持硬件投屏及软件投屏功能，软件支持Windows/Mac OS/Android端，支持AirPlay协议投屏。 支持高清1080P镜像传输，流畅播放。 PPT演讲功能，支持对镜像源端的反控功能。 双网络架构，同时支持投屏网络及外部网络。 支持多屏显示功能，支持多终端二分屏显示。 接口： 两个USB 口（1个可接U 盘、无线鼠标。1个接触摸屏）、SPDIF（数字音频输出接口）、AUDIO （音频输出接口）、HDMI（HDMI 输出给其他显示设备，如大屏、投影机等）、网口 |
| 6 | 可视化控制软件 | 分布式可视化控制软件，支持在终端平板上实现对分布式系统及第三方设备的可视化控制； 支持信号源检索功能，输入关键词快速查找信号源； 支持信号拖拽开窗功能； 支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 支持显示终端分屏显示功能； 支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能； 支持信号源画面实时预览功能； 支持显示终端开窗实时回显功能； 支持开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能； 支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 支持开窗替换功能，窗口间支持信号互换； 支持多用户权限管理功能,支持多用户同时登录；； |
| 7 | 终端控制平板 | 显示尺寸≥9.7，存储容量≥64G，支持wifi |
| 8 | 管线辅材 | 完成安装所必须的线缆、管材、电源插座、HDMI跳线等 |

机房显示部分：

4台46寸触摸液晶屏安装（甲供）

吊架4个

技术部显示部分：

8台55寸液晶拼接屏含拼接屏支架+高清节点的安装调试

图形工作站6台

### 3、智能化系统施工要求

能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在系统中传输的各类信号之间互不干扰。

需要依照材料制造商的技术规范要求和国家统一规范进行机房建设，满足未来5-10年正常使用要求。

## （三）B包清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.综合布线（备份光纤路由）部分 |  |  |  |  |
| 1 | 室外带铠光缆 | 12芯 | 米 | 660 |
| 2 | 室外带铠光缆 | 24芯 | 米 | 1100 |
| 3 | 室外带铠光缆 | 48芯 | 米 | 1600 |
| 4 | 12芯ODF架 | 12芯ODF架含集束尾纤，SC耦合器，法兰等 | 个 | 5 |
| 5 | 24芯ODF架 | 24芯ODF架含集束尾纤，SC耦合器，法兰等 | 个 | 5 |
| 6 | 96芯ODF架 | 96芯ODF架含集束尾纤，SC耦合器，法兰等 | 个 | 2 |
| 7 | 72芯ODF架 | 72芯ODF架含集束尾纤，SC耦合器，法兰等 | 个 | 2 |
| 8 | 12芯配线单元 | 含集束尾纤，SC耦合器，法兰等 | 套 | 10 |
| 9 | 熔纤 |  | 芯 | 600 |
| 10 | 100芯大对数 | 50*2*0.4 大对数 | 米 | 100 |
| 2、监控系统及施工部分 |  |  |  |  |
| 1 | 轻智能半球型人脸警戒机 | 400万像素以上人脸抓拍功能 内置麦克风 内置喇叭 | 台 | 24 |
| 2 | 轻智能枪型警戒机及支架 | 400万像素以上星光级支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 | 台 | 2 |
| 3 | 网线 | 超五类非屏蔽网线及相关PVC管、软管等辅材 | 箱 | 5 |
| 4 | 16口POE交换机含光模块 | 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 | 台 | 6 |
| 5 | NVR64路 | 1.工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统； 2.最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps 3.具备录像回放功能：支持即时回放 4.支持2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口、8个SATA3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、报警输入接口；报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口 | 台 | 1 |
| 6 | 监控硬盘 | 6T监控级硬盘 SEAGATE,SKYHAWK,6T,7200RPM,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 6 |
| 3、大屏显示系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 1.8mm拼缝55寸液晶拼接屏 | 显示尺寸≥55寸 | 台 | 8 |
| 2 | 拼接屏安装支架 | 46-55落地液压前维护支架 铝型材，表面装配机柜面板 | 套 | 8 |
| 3 | 高清分布式节点 | 分布式架构，系统中任意一个单元故障，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能； 可以通过拨码开关自行设定为输入或者输出模式； 输入/输出分辨率支持800x600~1920x1080，H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264； 需提供原厂产品彩页加盖公章； 提供厂家售后服务承诺函； | 台 | 5 |
| 4 | 24口PoE千兆交换机 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps MAC容量：16K 端口描述：24个千兆POE电口、4个万兆光口 | 台 | 1 |
| 5 | 无线投屏器 | 支持硬件投屏及软件投屏功能，软件支持Windows/Mac OS/Android端，支持AirPlay协议投屏。 支持高清1080P镜像传输，流畅播放。 | 套 | 1 |
| 6 | 可视化控制软件 | 分布式可视化控制软件，支持在终端平板上实现对分布式系统及第三方设备的可视化控制； 支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 支持多房间、多区域可视化管控功能； 支持信号源检索功能，输入关键词快速查找信号源； 支持信号拖拽开窗功能； 支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 支持显示终端分屏显示功能； 支持LCD/LED/DLP等大屏拼接、漫游、叠加功能； 支持信号源画面实时预览功能； 支持显示终端开窗实时回显功能； 支持界面布局和及UI界面自定义功能； 支持开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能； 支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 支持网络摄像机接入及预案功能； 支持信号源音量可视化调节功能； 支持显示终端镜像功能； 支持信号源树形结构显示功能； 支持信号源预投放功能，开窗完成后统一投放； 支持开窗替换功能，窗口间支持信号互换； 支持多用户权限管理功能,支持多用户同时登录； 支持信号源KVM控制功能，可通过控制终端远程控制信号源电脑； 支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换，支持音量大小调节、静音控制，支持各通道电平值的实时反馈显示功能； | 套 | 1 |
| 7 | 终端控制拼版 | 显示尺寸≥9.7，存储容量≥64G，支持wifi | 台 | 1 |
| 8 | 线缆辅材 | 配套所需的线缆、管材、电源插座、HDMI跳线、接插件等 | 项 | 1 |
| 6 | 图形工作站 | P520C Intel Xeon W-2223 CPU/Intel C422芯片组，/2*16G /256SSD+1T 7200rpm 3.5寸 SATA/NvidiaP620 /USB键鼠/625W/27寸 S27E/三年上门服务 | 台 | 6 |
| 4、综合布线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线及相关PVC管、不锈钢桥架、软管等辅材 | 箱 | 5 |
| 2 | 六类模块 | 面板及模块（含点位施工及安装） | 个 | 42 |
| 3 | 配线架 | 24口六类配线架含模块 | 个 | 2 |
| 4 | 跳线 | 六类跳线 | 根 | 48 |
| 5、办公家具 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 2联操作台 | 个 | 2 |
| 2 | 椅子 | 操作台配套椅子 | 把 | 4 |