# 招 标 文 件

招标编号;ZHBPC202101-40

项目名称：湖北日报传媒集团后备数据中心数据双活统一存

储采购

招标内容：统一存储

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年7月

投标邀请函

本部门邀请合格的投标人就湖湖北日报传媒集团后备数据中心数据双活统一存储采购项目招标文件提交密封投标。

有意向的投标人可在2021年7月27日—8月4日时间内，上午9:00至11:30时，下午2: 30时至5:00(北京时间)到本部领取招标文件，或在湖北日报客户端、荆楚网（湖北日报网http://www.cnhubei.com）下载招标文件。

对于招标文件的疑问，请于2021年8月9日17:00时前电话联系，联系人：陈俊，联系电话：13971506606。

所有投标书应于2021年8月18日下午17：00前递交到本部，逾期将不予接受。

开标一览表请单独封装在一个投票信封内，并注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本中。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦招标采购部B0132室

电话：027-88568112

传真：027-88568114

联系人:胡先生

邮政编码:430077

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年7月26日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 邮 编：430077 联 系 人：胡先生 电 话：027-88568112 传 真：027-88568111 |
| 2 | 项目名称 | 湖北日报传媒集团后备数据中心数据双活统一存储采购 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2021年7月27日至2021年8月4日17时00分止 |
| 4 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年8月9日17时00分 |
| 5 | 投标截止时间 | 2020年8月18日下午17时00分 |
| 6 | 递交投标文件地点(即开标地点) | 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 |
| 7 | 投标文件份数 | 贰份(一正一副，并提交招标文件电子档，相关文件及资料不予退还) |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：不少于5人，且为奇数。 |
| 10 | 中标通知 | 在中标通知书发出前，招标人将电话联系中标单位。 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、项目介绍：

1、项目名称：湖北日报传媒集团后备数据中心数据双活统一存储采购

2、招标单位：湖北日报传媒集团招标采购部

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：统一存储

二、合格投标人条件

1、资格要求

经政府主管部门批准、依法登记设立，具有独立法人资格，并符合本招标文件资质要求的服务商；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》

4、参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、投标人具有对所提供设备的维护能力。

三、招标文件说明

1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以电子邮件形式发送至所有投标人，补充和修改文件视为该招标文件的组成部分。

四、投标文件要求

（一）根据评标需要，投标人应按招标文件要求的格式制作投标文件，并装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（按附件3格式）；

5、投标人相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件，否则将被作无效投标处理）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（5）招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价：

（1）本项目报价按每个分包计算总报价，投标总报价应包括招标文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的设备采购、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的招标范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目（不管设备及配件是否列明），招标人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决。甲方为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

7、承担本项目的服务承诺、廉政承诺、保密承诺；

8、其他。

以上资料如有复印件，须在复印件上加盖投标人公章。

投标文件须由投标人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件共二份（一正一副）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、加盖投标人单位公章和法定代表人印章。封口密封条贴在密封袋两端处且不得有任何修饰和其他痕迹。如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和招标文件的投标文件均保持有效。本次投标文件资料均不退还。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。在签订合同之前，招标人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

2、投标文件附有招标人不能接受的条件。

3、投标有效期不足。

4、按照相关法律法规，应视为废标的情形

五、采购需求

本次项目采购两套存储系统，用于搭建湖北日报传媒集团的全业务数据双活容灾平台，单套存储系统技术要求如下：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★资质及案例 | 设备数量 | 两套 |
|  | ★产品成 熟度 | 企业级高端存储系统，产品制造商具多年以上存储系统研发、制造及服务能力，提供2020年Gartner全球外部存储市场中排名及所处魔力象限位置说明，须提供证明材料并加盖公章。 |
|  | ★实施案例 | 提供至少三个所投产品品牌基于双活的典型案例，提供证明材料并加盖公章。 |
| ★单套存储配置要求 | 控制器架构 | 控制器数量≥2个。一个控制器故障后，能进行自动切换，控制器之间支持应用的自动负载均衡，可在线更换控制器模块以避免存储系统的停机。 |
|  | 配件要求 | 提供组成SAN和NAS双活存储所需内部互联的全部线缆及其他相关配件，包括但不限于控制器集群互联、HA互联线缆、控制器与存储介质互联模块及线缆。 |
|  | 前端主机 接口 | 32Gb/s FCSAN主机接口≥16个，万兆以太网NAS光口≥4个。 |
|  | 缓存容量 要求 | 控制器缓存≥512GB（控制器内集成，非外置网关缓存、非SSD/Flash模拟的扩展缓存）。所有IO（数据库和NAS业务IO）写操作须能提供缓存镜像功能，且为非易失性缓存。 |
|  | 磁盘配置 要求 | 本次提供的磁盘配置中， 1、如果磁盘配置为SSD+HDD的混闪规格，SSD固态硬盘单盘容量≤2TB；7200 转/分钟的近线 SAS硬盘单盘容量≤6TB。 SSD固态硬盘可用性为在整个保修期内，DWPD≥3，到货验收时如不符合要求，中标方须无条件更换。 2、如果磁盘配置全部为SSD的全闪规格，SSD固态硬盘单盘容量≤4TB。 SSD固态硬盘可用性为在整个保修期内，DWPD≥1，到货验收时如不符合要求，中标方须无条件更换。 投标方所采用的RAID技术能容忍≥2个硬盘同时故障。 SSD RAID组数量，SAN存储≥2，NAS存储≥2，便于资源根据业务需要再分配。 需单独配置全局热备盘，SSD数量≥2个,HDD数量≥2。 |
|  | 可用容量 要求 | 本次采购的单台存储磁盘可用容量≥200TiB。 混闪规格下，其中SSD固态硬盘提供的可用容量≥ 40TiB，20 TiB用于数据库，20 TiB用于NAS; 机械磁盘提供可用容量≥160TiB，用于NAS。 全闪规格下，SSD固态硬盘提供的可用容量≥ 200TiB。 可用容量的计量方式是 : 投标产品须采用双盘失效RAID技术、不含OS空间占用、RAID损耗，在部署了数据双活功能，且不开启重删压缩时提供的有效容量（基于二进制计算方式），投标文件需包含可用容量详细配置信息。 如项目验收阶段出现投标配置的可用容量不满足标书要求，中标方需按招标要求无条件予以增补。 |
|  | 磁盘访问加速 | 配置加速磁盘阵列访问能力，在基本缓存容量基础上提升存储整体性能的必要软硬件设备，请简要阐述实现方式和特点。 |
| 采编数据库与应用平台功能要求 | ★存储管理软件 | 配置图形化管理界面，功能无容量许可限制。配置主机多路径管理软件许可，不限主机操作系统类型和数量。 |
|  | ★容量动态分配 | 配置存储空间动态分配软件功能，所有磁盘空间可池化管理，可动态增加和缩减。对主机可超分配，且按需动态提供空间。 |
|  | ★卷容量管理 | 配置存储卷在线容量调整功能，支持保证数据完整性的前提下，能够在线扩容。 |
|  | ★卷快照功能 | 配置卷快照功能，功能无容量许可限制。可通过图形化操作界面直接创建/删除应用数据库的快照卷，且不需要借助脚本快速实现基于不同时间点的快照恢复。 支持对同一个卷，两台设备分别按计划任务实施快照。 支持卷组快照功能的创建。 |
|  | ★重删、压缩功能 | 配置块级重复数据消除和数据压缩软件包，提高存储空间利用率。 |
|  | ★QoS功能 | 配置QoS优先级控制，说明为每个应用程序设置存储性能参数的能力。 |
|  | ★数据库及应用读写性能保障 | 需提供投标产品基于本次投标配置可交付的SAN应用支持能力及依据，供招标方作为评标参考依据。 SAN性能计量方式：基于实际使用场景中的数据库应用和规划的磁盘配置，在不开启存储系统快照/重删/压缩功能，RAID6或同等级别数据盘，采用8KB 数据块大小，随机读写比例7:3，单套存储设备可交付的最大IOPS性能值，提供原厂出具的性能评估材料并加盖公章。 在设备交付阶段，招标方将采用第三方软件 Orion性能测试软件，对非双活状态下单套存储按照50%：50%的系统性能比例对SAN和NAS功能同时进行压力测试。如投标配置的评估性能值与实际测试性能值的负偏差≥10%，中标方需按招标要求无条件予以增配或更换设备型号。 |
|  | ★许可配置 | 上述所有的存储功能软件都必须提供不限用户数量和容量的合法许可，必须保证不会因许可缺少导致功能不可用。 |
|  | 扩容 | 质保期内如需要对本次投标配置进行扩容，各部件（控制器、控制器缓存、SSD磁盘、HDD磁盘等）的扩容单价不得超过本次投标部件的单价。 |
|  | ★授权品质保证 | 本次投标设备所有部件均为制造商针对本项目招标要求按单生产供应的正品设备，均具备原厂合规的售后服务保障。如中标，投标人需保证所交付设备包装完整未拆封，且可提供原厂装箱清单及相关证明材料备查。 |
| NAS功能要求 | ★网络协议支持 | 支持并激活NFS V2/V3/V4, CIFS V2, iSCSI，TCP, UDP, ICMP, FTP, NDMP等网络协议。 |
|  | ★文件快照功能 | 配置无性能损失的快照功能，快照数目的增加和快照频率的加快不会对存储设备性能产生过度影响，每个文件系统快照数量>=1024份。 |
|  | ★重删/压缩功能 | 配置文件级别的数据重删/压缩功能，功能无容量许可限制，可有效缩减海量媒资文件数据的容量占用。 |
|  | ★防病毒 功能 | 支持与具备ICAP协议的防病毒引擎配合，为海量媒资文件进行病毒防范和查杀服务。 |
|  | ★文件备份功能 | 提供支持NDMP协议的方式对海量NAS文件进行全量和增量备份。 |
|  | 文件审计 功能 | 配置文件审计功能，可对文件系统的访问/修改/删除等操作进行监控和记录。记录可以保存在文件系统审计日志，或被第三方外部工具读取。 |
|  | ★权限设置 | 支持从统一用户管理平台/AD域等第三方用户认证系统中导入用户、用户组，对NAS文件夹设置权限。 |
|  | ★Qos功能 | 配置QoS优先级控制，说明设置存储性能参数的能力。 |
|  | ★磁盘配额管理 | 支持磁盘配额管理，可根据用户实际需要进行容量配额管理。 |
|  | ★文件读写性能保障 | 需提供投标产品基于本次投标配置可交付的NAS应用支持能力及依据，供招标方作为评标参考依据。 NAS性能计量方式：基于实际使用场景中的NAS应用和规划的磁盘配置，在不开启存储系统快照/重删/压缩功能，RAID6或同等级别数据盘，采用NFS/CIFS混合工作负载，32KB文件数据块大小，顺序读写比例7:3，单套存储设备可交付的最大并发读写带宽性能值，提供原厂出具的性能评估材料并加盖公章。 在设备交付阶段，招标方将采用第三方软件iometer性能测试软件，对非双活状态下单套存储按照50%：50%的系统性能比例对SAN和NAS功能同时进行压力测试。如投标配置的评估性能值与实际测试性能值的负偏差≥10%，中标方需按招标要求无条件予以增配或更换设备型号。 |
|  | ★许可配置 | 上述所有的存储功能软件都必须提供不限用户数量和容量的合法许可，必须保证不会因许可缺少导致功能不可用。 |
|  | 扩容 | 质保期内如需要对本次投标配置进行扩容，各部件（控制器、控制器缓存、SSD磁盘、HDD磁盘等）的扩容单价不得超过本次投标部件的单价。 |
|  | ★授权品质保证 | 本次投标设备所有部件均为制造商针对本项目招标要求按单生产供应的正品设备，均具备原厂合规的售后服务保障。如中标，投标人需保证所交付设备包装完整未拆封，且可提供原厂装箱清单及相关证明材料备查。 |
| ★全业务数据双活功能要求 | SAN数据双活镜像功能 | 双活功能须兼容和支持最新版本的Oracle数据库及RAC集群、SQLServer数据库、VMware服务器虚拟化、Redhat/Win操作系统、主机集群软件和多路径软件。 证明材料以制造商官方网站的兼容性信息为准，需包含网页链接和下载的兼容性列表。 |
|  |  | 提供SAN数据双活镜像，在距离10公里内的两套存储系统之间实现SAN数据双活镜像功能，为数据库提供跨存储系统的业务连续性保障。具体要求为： 双活功能可采用存储系统自身功能或同品牌的SAN存储网关方式实现（如采用SAN存储网关方式，单站点内存储网关缓存需不小于存储系统的控制器缓存）； 两台存储系统的SAN应用数据自动保持镜像一致，且针对同一个前端应用均为同时可读可写的Active-Active模式； 需按照SAN双活容灾架构的最佳实践提供满足上述需求的全部功能组件； 具备双活仲裁机制以防范系统脑裂风险，任意一套存储系统故障甚至宕机都不会导致业务中断； 原厂需明确投标配置是否可实现“同一主机以负载均衡的轮巡方式通过两台双活存储的控制器读写同一双活卷”，需阐述实现上述功能的技术原理及实施方案。 |
|  | NAS数据双活镜像功能 | 提供NAS数据双活镜像功能，在距离10公里内的两套存储系统之间实现NAS文件数据双活镜像，为海量媒资文件提供跨存储系统的业务连续性保障。具体要求为： 双活功能可采用存储系统自身功能或同品牌的NAS存储网关方式实现； 两台存储系统的NAS文件双活数据自动保持镜像一致； 需按照NAS双活容灾架构的最佳实践提供满足上述需求的全部功能组件； 具备双活仲裁机制以防范系统脑裂风险，任意一套存储系统故障甚至宕机都不会导致业务中断。 原厂需分别明确投标配置的“NAS数据双活镜像”和“NAS数据服务方式”，需简要阐述实现上述功能的技术原理及实施方案。 |
| ★技术 服务 | 数据迁移 服务 | 针对现有DELLEMC Isilon, VSP G600,HUS VM, AMS2300等各类存储及财务、发行等应用服务器中的采编数据库和海量媒资文件，原厂需提供数据迁移服务，具体要求如下： 迁移过程需保证数据完整性以及保留所有文件的访问权限和属性； 投标文件中需包含数据迁移方案及使用软件/工具、业务停机窗口时长和迁移操作所需时间供招标方评估，且数据迁移过程中及完毕后不改变前端业务的访问方式； 针对NAS文件夹的多层目录树（≥10）或多字符文件名的迁移解决方案； 在项目实施完成后，需提供数据迁移成功的确认报告。 |
|  | 双活镜像切换演练服务 | 全业务数据的双活镜像容灾平台搭建完毕后 ，须针对容灾架构的风险点逐一进行切换演练。需提供招标方认可的演练目标、步骤和结果报告。 |
|  | 设备保修 服务 | 提供原厂≥三年的7x24级别的软硬件保修售后服务，出具原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函，可根据设备序列号查验产品匹配的客户名称及保修状态。 |
|  | 定期维护 服务 | 提供原厂工程师定期巡检和系统微码（固件）维护升级服务，维护升级过程需确保业务应用无需中断且数据安全，需提供系统微码在线升级操作文档。 |
|  | 主动告警 服务 | 提供设备主动告警服务，在设备故障发生时主动发送故障代码并激活原厂售后服务体系，缩减故障诊断和报修处理时间。 |
|  | 项目实施 服务 | 原厂工程师到场实施规划、配置、安装、部署和调试服务，需出具原厂工程师近一年内的社保缴纳证明材料。 投标供应商在武汉本地设有公司、分公司或办事处，针对本项目具有专业、完善的售后支持和服务能力，具备4小时内到场的服务响应能力。 提供原厂工程师规划/实施服务以及所有过程文档，提供用户现场免费知识培训。 培训的内容应包括但不限于： 双活存储的安装配置方法； 双活存储的日常维护方法； 双活存储管理的最佳实践。 |

2.采购四套SAN光纤存储交换机，用于连接生产机房和灾备机房的服务器与存储设备。单套光纤交换机技术要求如下：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★基本配置要求 | 设备数量 | 四套。若数据双活方案需另外增加存储交换机，则由投标方根据方案性能要求自行配置。 |
|  | 产品出处 | 与采购的高端存储系统为同一厂商，便于设备统一安装部署和管理维护。 |
|  | 端口配置 要求 | 单台光纤交换机配置冗余电源，支持≥48个端口。本项目单台激活32个端口，配置32个32Gbps原厂短波SFP模块和2个32Gbps 10公里的原厂长波SFP模块。 |
|  | 基础功能 要求 | 配置Enterprise企业功能软件包（包含TRK, FV, EF, IR, CUP功能）。 |
| ★技术服务 | 设备保修 服务 | 提供原厂≥三年的7x24级别的软硬件保修售后服务，工程师4小时到场，需出具原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函，可根据设备序列号查验产品匹配的客户名称及保修状态。 |
|  | 项目实施 服务 | 原厂工程师到场实施规划、配置、安装、部署和调试服务，需出具原厂工程师近一年内的社保缴纳证明材料。 提供原厂工程师规划/实施服务和所有过程文档，提供安装现场免费实施知识培训。 |

注:  ★标注栏目是必备关键指标参数。

六、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，招标人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、在详细评审前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标书将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、投标人中标后须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

3、招标人发出中标通知书之后，双方基于招标文件和投标文件订立合同。

七、售后服务

投标人根据投标书及合同提供货物保修期限和保修服务范围。在保修期内，投标人须在接招标人系统故障报告后，必须在4小时内响应，在响应后没有解决的情况下，24小时内服务人员必须到达现场。

八、其它要求：

1、投标人对所提供货物应设定免费保修期需在服务承诺中说明。

2、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

九、说明

本招标文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（招标项目名称）招标的有关活动。我方已充分理解贵方本项目招标公告及招标文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受招标文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成招标代理工作。

我方同意在本招标项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的招标文件，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

年    月    日