- 采 购 文 件

项目编号：ZHBPC202401-17

项目名称：湖北日报传媒集团5G演播室UPS及电池更换项目

湖北日报传媒集团招标采购部

二零二四年五月

投标邀请函

请投标人就湖北日报传媒集团5G演播室UPS及电池更换项目提交密封投标文件。

有意向的投标人可在2024年5月21日— 5月27日登录湖北日报客户端、荆楚网客户端、http://www.cnhubei.com下载采购文件。

对于采购文件的疑问请于2024年5月28日上午10：00前以邮件形式提交给本部，邮箱：804308501@qq.com。本部于2024年5月28日下午5:00前回复。

所有投标书应于2024年5月30日上午11：00前送达本部，逾期将不予接受。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦

联系人: 刘小姐  027-88568111

湖北日报传媒集团招标采购部

2024年5月21日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦 邮 编：430077 |
| 2 | 项目名称 | 湖北日报传媒集团5G演播室UPS及电池更换 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2024年5月21 日至2024年5 月27日 |
| 4 | 投标截止时间 | 2024年5月30日上午11：00 |
| 5 | 递交投标文件地点 | 楚天传媒大厦附楼B0134室 |
| 6 | 投标文件份数 | 一正一副 |
| 7 | 评标小组 | 不少于5人，且为奇数 |
| 8 | 中标通知 | 采购人将直接联系中标人并发放中标通知书 |
| 9 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按采购公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、合格投标人条件

- 1、资格要求：依法依规登记设立，具有独立法人资格，并符合本采购文件资质能力要求的投标人；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，诚实守信，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、参与本次采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任，并赔偿采购人因此遭受的损失。

4、参与本次采购投标活动的各方，若有拉拢、腐蚀等贿赂采购方工作人员行为的，不论年限过去多久，采购方有权通过法律途径起诉索赔，并取消投标方参与今后采购方采购项目的资格。

5、投标人具有对所提供设备的维护能力。

二、采购文件说明

1、投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及要求编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件中的所有内容，如有疑问，应及时向采购人提出。

3、不按采购文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、采购文件发出后，投标截止时间之前，采购人如对采购文件进行补充和修改，将发布澄清公告。澄清公告与采购文件表述不一致的，以澄清公告为准。

三、投标文件要求

（一）投标人应按采购文件要求的格式制作投标文件，装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》（按附件3格式）；

5、投标人应提供实施该项目所需的相关证明材料，包括但不限于以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明；

（3）具备法律、法规规定的其他条件的证明材料；

（4）投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价

（1）投标报价应包括采购文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的部署、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的采购范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目，采购人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决，采购方可为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时则以总价为准，并修改单价。

7、其他

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件一式二份（正本壹份，副本壹份）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，加盖投标人单位公章和法定代表人印章。如果投标文件没有按上述要求密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天。在此期限内，凡符合采购公告和采购文件的投标文件均保持有效。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。

2、投标文件不满足采购文件要求。

3、投标文件附有采购人不能接受的条件。

4、投标有效期不足。

5、按照相关法律法规，应视为废标的情形。

四、结算方式

1、结算价格为含税开增值税专用发票价。

2、采购方可能接受的付款方式为：本项目以人民币结算，UPS主机、电池及配电柜双路电源改造完毕，验收合格支付至合同金额的95%，质保期满一年支付剩余合同金额5%。

五、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，采购人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、开评标时，评标小组依法依规严格审查每份投标文件是否实质上响应采购文件的要求，实质上没有响应采购文件要求的投标文件将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、投标人中标后必须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

3、采购人发出中标通知书之后，双方基于采购文件和投标文件订立合同。

4、在签订合同之前，采购人如发现中标人的投标文件有弄虚作假的内容，采购人将取消其中标资格，并禁止参与采购方今后的采购采购项目。

4、正式合同文本经双方协商一致，投标人应按采购文件要求及时签字、签署日期并加盖公章后送达本部。

- 六、其他

投标文件，采购人不负返还义务。

对未中标的投标人，不作任何解释。

在投标过程中有违规行为、恶意扰乱本次招投标活动以及中标后不能与采购人签订合同的投标人，将被拒绝参加本集团本次及以后所有的招投标项目。

本文件由本部制定并负责解释。

- 采购货物需求、技术规格及相关要求

- 清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40KVA UPS | 台 | 1 |
| 2 | 配套铅酸蓄电池100AH | 套 | 32 |
| 3 | 配置电池保护开关 | 套 | 1 |
| 4 | UPS主机输入输出及电池连接电缆 | 套 | 1 |
| 5 | UPS主机接入现在动环系统 | 台 | 1 |

1、技术标准

GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》

GB50174-2017《电子计算机机房设计规范》

GB7260.1-2008 不间断电源设备 第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求。

GB7260.2-2009 不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC )要求。

GB7260.3-2003 不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求. YD/T1051-2010《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T1095-2008《通信用不间断电源-UPS》

YD/T 5079-2005《通信电源设备安装工程验收规范》

2、技术资质

（1）提供设备制造厂的ISO9001\14001认证证书。

（2）提供设备的泰尔认证中心出具的产品认证证书和检验报告。

（3）提供设备的CE 认证并提供认证证书查验。

（4）提供蓄电池设备制造厂的排污许可证。

二、UPS技术要求

1、系统整体要求

UPS为高频塔式在线式，无论交流电源中断与否，都应向负载提供连续的保证电源。

UPS为 IGBT整流器+IGBT逆变器机构，采用三电平技术。

★UPS标配蓄电池冷启动功能，在没有市电输入的情况下，可通过电池组直接启动UPS，为负载提供测试电源供应。

★关键功率器件（整流器，逆变器，静态旁路开关）应选用英飞凌、西门康、三菱品牌之一。提供此关键元器件清单，加盖UPS制造商公章。

2、 环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

工作温度：0~+40℃

相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

海拔高度：0~1000米

3、 UPS电气参数要求

输入电压： 317~480VAC，三相五线制

输入频率：40~72Hz；

THDI（输入电流总谐波失真度）<3%。（投标方需提供相应的国内有关第三方检测机构的相关报告。）

输入功率因数≥0.995（投标方需提供相应的国内有关第三方检测机构的相关报告。）

整流器输出交流纹波系数: <1 %

具有电池温度补偿功能和对电池组定期自动充、浮充、放电及巡回检测功能。可根据负载大小自动调节放电中止电压，延长电池寿命。

输出额定电压：380V，三相五线制

电压稳定度：稳态≤±1%；

动态≤±2%，＜10ms

投标方需提供相应的国内有关第三方检测机构的相关报告。

频率精度：±0.1%（市电同步跟踪范围）

输出电流峰值系数：≥3：1

三相输出电压不平衡度： <±1% (平衡负载)；

≤±1%(100%不平衡负载)

三相输出电压相位偏移：≤1度( 100％不平衡负载)

投标方需提供相应的国内有关第三方检测机构的相关报告。

THDU（输出电压总谐波失真度）≤3%（100%不平衡负载）。

≤1%（平衡负载）

投标方需提供相应的国内有关第三方检测机构的相关报告。

输出功率因数：1

过载能力: 60min(110%额定电流)；

10min(125%额定电流)；

60s(150%额定电流)。

★充电电流：最高可达30A。适用于传统的密封铅酸电池、AGM电池、凝胶电池、开口铅酸电池、镍镉电池、锂离子电池和超级电容等。

★噪声：≤50dB(距离设备1米处)，提供公开发行的彩页证明。

效率：系统在线运行效率：≥96%（带100%负载），≥96.5%（带50%负载）。

投标方需提供相应的国内有关第三方检测机构的相关报告。

频率同步范围：±0.5、± 1、± 5、± 2Hz可调

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

4、设备功能

★UPS具有多台N+1 并联工作及负载均分性能，可并联数量≥ 8台

设备应具备逆变器输出并网回馈自老化测试功能。

★UPS应能支持缺相运行，检测到缺相时发出告警，如果负载不超过66%，仍可正常运行。

UPS具备并机系统智能休眠功能，实时监测系统负载电流并休眠/唤醒系统中一台或多台UPS单机，实现依据当前负载大小合理分配提供并机系统供电容量；投标需详述功能具体实现方式方法。

UPS具备ECO工作模式(经济模式)，提高系统供电效率至98%以上。

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝

★误操作智能保护，正常工作时闭合手动旁路开关不掉电、UPS无损坏。

★具有电池自动放电测试功能，放电无需关闭整流器以保证安全。放电时长及时间间隔可调。

★具有EPO(紧急停机)功能，并且此功能支持用户进行二次开发。

5、 设备监控性能

★设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD彩色触摸屏，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。

★具有呼吸灯功能，LOGO颜色变化闪烁以提示UPS的告警和运行信息；

★所有的参数设置和修改均可在显示屏上完成，无需连接专用软件。

系统应具备通信接口具备RS232、RS485或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离；支持标准的协议，方便接入远程监控。

UPS具有输入输出干接点接口。

设备的信号准确度

开关量准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  直流电压误差≤0.5%

其它电量误差≤2%

非电量误差  ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

6、设备机械性能

★UPS主机需标配输入开关（支持双路输入）、输出开关及手动维修旁路开关，所有开关必须采用断路器开关或(负荷)隔离开关，禁止采用接触器替代。

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母。

- 三、蓄电池技术要求

- ★额定电压12Vdc，额定容量（10小时放电率）为100AH；

- ★最大允许充电电流30A；

- 内阻≤4.5mΩ；

- ★短路电流≥2000A；

- ★单只重量≥30公斤；

- AGM阀控密封技术；

- 高强度ABS槽盖材料；

- 温度适用范围广（-15-45℃）；

- 无泄漏，使用安全可靠；

- 立放、卧放使用均可；

- 高密封反应效率，水损失小，使用时无需加蒸馏水或电解液，使用维护简单；

- 低自放电率。

- 四、安装及售后服务要求

- ★提供UPS主机至输入输出配电柜主电缆、电池接入电缆及配电柜双路电源改造。提供UPS接入现有动力环境监控系统的服务。

- 全部产品三年质保，UPS主机原厂工程师上门开机服务。接到故障报修后5分钟内响应，1小时内提供现场维修服务，2小时内修复设备。如果不能修复，提供备机服务。

第四章     附　件

(投标文件格式)

附件一：投标函

附件二：投标保证书

附件三：法定代表人授权委托书

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（采购项目名称）采购的有关活动。我方已充分理解贵方本项目采购公告及采购文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受采购文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求按期、按质、按量履行合同义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、性能、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

我方同意在本采购项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的采购文件，积极配合采购人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：     年    月   日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（采购项目名称）采购投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。