一、投标邀请书

———————————————：

本集团选择“楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备采购及安装”项目承包商，特邀请贵单位对本项目报价及服务进行投标。

投标文件请于2024年10月12日下午15：00前送至招标采购部B130办公室，逾期将不接受。

勘察现场联系人:李经理，电话15107101408。

地址：武汉市武昌区东湖路181号

招标采购部联系电话： 88568113

联系人：胡先生、刘女士

湖北日报传媒集团招标采购部

2024年9月26日

二、项目概况

- 项目名称：楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备采购及安装项目

- 项目编号：ZWYPS202403-37

- 项目地点：楚天传媒大厦

- 报价方式：清单方式。

5、质量要求：达到国家相关质量验收标准。

6、项目预算控制价 96 万元。

7、工期要求：合同签订之日起  30  天（日历天）内安装调试完毕。

8、施工要求：

（1）安装2套静止无功发生器设备，用于治理楚天传媒大厦配电房谐波及三相不平衡问题。

（2）保证集团大厦配电设施正常运行，施工过程不得损坏除必要拆除设施外任何设施，损坏按原样自费恢复。现场解决其他安装中发生未知事宜并最终达到正常供电。

（4）文明施工，及时清理干净现场，严禁影响办公秩序。

（5）投标前必须到设备现场进行实地考察测量。

9、招标内容：

货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 静止无功发生器 | 套 | 500Kvar/400V | 2 |
| 2 | 电缆电线辅材 |  |  |  |

- 三、投标人须知

1、参加投标的投标人必须是具备独立法人资格，并具备机电工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，以及设备制造商的销售资格，并提供原厂相关授权书。投标时须提供相应资格文件复印件，近三年同类同城业绩证明材料，参与项目团队的介绍。

2、本项目不允许分包或转包。

3、投标人须明确质量保证期，并对保修承诺。质保金为合同金额的5%。

4、本项目以人民币结算，合同签订5日内支付合同金额的20%；设备全部安装完毕后支付至合同金额的50%；设备经招标人验收合格后付至合同金额的95%；质保期满支付完毕。

5、投标文件要求：投标文件要求正本一份，副本一份，正副本不一致时，以正本为准；投标人应将投标文件的正本和副本密封包装，并在外层包封上写明项目名称及投标人名称，封袋骑缝处要加盖单位公章。

6、投标有效期：30个日历天（从投标截止之日算起）。

7、投标文件应包括投标函，代理商资格证明、法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书。

8、投标人递交投标文件后，可在投标截止前修改或撤回其投标， 需重新递交的投标文件，仍须在截止期前递交。

9、投标人如对招标文件有疑问，应于10月8日10：00前以书面方式向招标人提出问题，由招标人于10月9日16:00前统一组织答疑。

10、中标人接到中标通知7日内不签订合同，视为放弃。

- 技术、质量要求

- （一）静止无功发生器技术要求

- 总体要求

  - 本技术规范书为400V系统静止无功发生器装置，满足2台1600kva容量变压器的治理要求。

  - 静止无功发生器采用有源动态补偿的方式；投标方应根据招标方设备的实际工作情况进行必要的测试、验算、校核。

  - 投标方应提供符合本规范书和最新工业标准的优质产品。

  - 为保证设备具有较高的品质，设备主要元器件如断路器，滤波器，熔断器等，需为同一知名品牌，选择施耐德EasyLogic PQU 系列、ABB PQFS系列、盛弘P5系列，并提供原厂制造商或其代表机构出具的项目授权书。

  - 为保证产品运行后能得到高效的售后服务，投标方应有统一的全国售后服务电话，如400xxx。并需提供各地分公司地址及本项目负责人联系方式，项目所在省份必须有办事处或分公司。

  - 提供生产工厂营业执照及产线照片，具备支持1-3人到生产工厂进行检验检测能力，现场查验结果需要与提供的照片符合。

  - 由于场地限制，项目需在原柜子上改造。施工时间，需按照甲方要求的时间段施工。

- 功能及要求

  - 采用的标准

静止无功发生器的加工制造、材料、电气装置、检验等应参照适合该项目的相关标准以及技术规格书规定的有关要求。

这些标准应包括但不限于：

中国国家标准及其它被普遍认可的国内国际标准

  - 投标人在投标时需提供的资料

- 行业认可的检测机构的产品型式试验报告

- 投标产品技术规格书及产品样本

- 产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

- 3.技术条件

  - 能适应工作电压380V －20％～+20％，工作频率50/60Hz +/-10Hz的电气系统；

  - 0.4kV低压配电系统采用三相四线制；

  - 室内安装，产品的防护等级需要满足IP20的要求；

  - 噪音：≤61dB；*（需提供国家级型式试验报告）

  - 损耗：≤2.5%；*（需提供国家级型式试验报告）

  - 补偿效率≥97%；

  - 具备的功能：具备滤波、无功补偿（超前和滞后，连续而精细的无功补偿）和调整三相不平衡补偿功能，可通过设置实现只无功补偿或同时进行滤波和无功补偿；*（需提供设备资料作为证明文件）

  - 能够根据负荷谐波电流的大小及的实际运行水平自动调整，动态治理无功和谐波，具有自动限流功能，当控制系统检测到负载容量超出的补偿能力时按照额定容量输出，不产生过载；

  - 智能降载功能：因环境温度偏高而导致滤波器内部器件温升较高时，SVG能够自动降低自身输出容量以降低内部器件温升，实现连续运行，最大限度的保证补偿效果；

  - 响应时间：SVG能快速跟随负载变化，全响应时间应≤20ms，*（需提供国家级型式试验报告），无功补偿的瞬时响应时间≤5ms；

  - 滤波范围：可以抑制谐波，其中50 kvar模块应有15A谐波输出容量，100 kvar模块应有30A谐波输出容量，可以同时滤除2次谐波到25次谐波；*（需提设备资料本作为证明文件）

  - 谐波总补偿率≥95%；*（需提供国家级型式试验报告）

  - 当装置不进行谐波补偿时，额定容量下输出电流的总谐波畸变率不大于3%。*（需提供国家级型式试验报告）

  - 故障冗余功能：当其中的一台功率模块发生故障时，故障单元自动退出运行，其他正常单元可实现不停机而继续进行滤波或补偿；

  - 控制器实现全数字化，DSP高速检测和运算，确保谐波检测和补偿控制精准有效；具备RS485接口和干接点输入/输出，具有MODBUS通讯协议；兼具智能监控功能，装置操控灵活，工作状态一目了然；

  - 具备友好的触摸屏显示界面；语言支持中文（必须支持）和英文（可选），便于工作人员查看设备信息；系统电压电流参数和谐波频谱图可在液晶屏显示，可查询历史记录。报警和操作指令清晰明确；事件记录最多达 20000 条数据条。*（需提供设备资料作为证明文件）

  - 要求功率器件采用IGBT，其开关频率为15KHz或以上，实现动态补偿，其逆变系统，高可靠性，控制简单，技术达到国际先进水平；

  - 核心控制器件采用国际大品牌器件，如IGBT采用西门康等；

  - 智能风扇转速控制功能：SVG可依据自身输出功率及内部器件散热情况而自动调整散热风扇的转速，最大限度的降低设备能耗；*（需提设备资料本作为证明文件）

  - 电流互感器需要精度为0.5级，二次侧电流为5A；

  - 要求静止无功发生器必须具有3个干节点信号，并具备1个紧急停机节点；

  - MTBF(平均无故障时间)≥12万小时；*（需提设备资料本作为证明文件）

  - SVG模块应能方便地通过并联实现扩容，并支持不同容量的设备并联扩容,最大可并联容量不低于500kvar，不高于600 kvar；*（需提供设备资料作为证明文件）

  - 可以实现有源+无源的混合补偿，且无需外接电容控制器实现电容器的投切；

  - 需要提供基于DL/T 1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》权威检测机构出具的产品型式试验报告，使产品完全满足招标文件对产品品质的要求；

3.26    保护功能：为保证设备可靠运行，动态有源滤波补偿装置应具备完整的保护装置，包括电压保护、过流保护、短路保护、缺相保护、过温保护、IGBT保护等以及具备系统自诊断功能，其保护功能需具备IGBT报警，市电电压相序检测，市电频率检测，互感器安装检测，直流电压检测，内部温度检测等;

- 3.27    检验报告内容必须包含如下项目*（需提供国家级型式试验报告）

1) 一般检查（外壳防护等级、电气间隙与爬电距离检验、绝缘电阻验证、工频耐压试验、雷电冲击试验等）

2) 绝缘水平

3) 介电强度试验

4) 保护试验

5) 无功控制试验

6) 过载能力试验

7) 补偿响应时间试验

8) 谐波特性试验

9) 温升试验

10) 损耗试验

11) 噪声测试

12) 连续运行试验

13) 静电放电干扰试验

14) 射频电磁场辐射干扰试验

15) 电快速瞬变脉冲群干扰试验

16) 浪涌（冲击）干扰试验

17) 射频场感应的传导骚扰抗扰度干扰试验

18) 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度的能力

19) 振铃波干扰试验

20) 电话及无线电干扰试验

（二）项目验收

1、中标方应按照标书的有关规定提供合格产品。

2、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。中标方对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标方负责；

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件及中标方承诺的其它指标；

4、现场安装由中标方负责，安装合格后进行现场验收，验收合格后开始投入使用。中标方向招标单位提供所有资料（含产品合格证、说明书、用户操作手册、安装手册、测试报告、维护手册、报装及检测相关资料）

（三）质量保证

1、要求该产品有原始生产厂商为本项目出具的项目授权书及售后服务保证书。

2、投标人制造商的资格：必须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证证书。

3、投标产品必须是行业知名品牌，具体品牌限制范围：  施耐德EasyLogic PQU系列、ABB PQFS系列、盛弘P5系列 ，并提供相关证明文件。

4、工厂测试：在运输前制造商应对系统进行完整的测试，以确保产品与规范相符。

（四）售后及质保

1、售后服务：全年全天候响应，2小时到现场。

2、质保期：验收合格之日起     年（不低于2年）。

六、施工环境及任务要求

投标单位在投标时提出详细施工方案，合理安排施工技术人员及施工工序，服从招标人现场管理。

五、投标报价

1、投标报价应响应招标文件要求的全部内容，以及为完成上述内容所必须的税费、材料、劳务等全部费用。

2、投标报价采用清单方式（包括设备及安装费用，见清单附表）。

六、评标、定标

1、湖北日报传媒集团招标采购部将组织评委对各投标文件进行综合评议，即根据投标人的报价、公司业绩、实力、服务承诺以及其他优惠的承诺等综合因素确定中标单位。

2、招标人对未中标的单位无解释义务。

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部

(投标单位全称)授权          (全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，参加贵集团组织的        的招标项目的有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部投标文件，正本一份，副本一份，其内容包括:

一、投标函

二、开标一览表

三、售后服务承诺书

四、法定代表人授权委托书

五、资格证明文件及业绩证明材料

据此函，投标人同意如下:

1、我们已详细审查全部招标文件及附件。

2、若中标，我方将严格按招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并严格履行合同规定的义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、性能、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

3、本投标有效期为自投标截止日起 30 个日历日。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵集团可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据、情况和技术等资料，并保证其真实性和合法性。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄:

详细地址:										 邮编:

电话:											 传真:

投标单位(盖章)

法定代表人授权书

本授权书声明                     公司的

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             项目的投标文件合同签定、履行，以本公司名义处理一切与之有关的事宜，并承担相应的法律责任。

特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位名称（盖章）：

授权日期：

附表

报 价 清 单

| 序 号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 （元） | 总金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费（ %） |  |  |  |  |  |  | 填税率 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额： （此报价含增值税，如拆旧、安装过程中发现隐蔽项目，人工费和材料费均包含在此价格。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

### 楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备项目评标表

时间：2024年10月   日

| 序号 | 评分项名称/采购要求 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备品牌 |  |  |  |  |
| 基本 资质 5分 | 企业营业执照齐全、授权书齐全2分 | 2分 |  |  |  |
|  | 注册资金：500万以内得1分，501万以上得3分 | 3分 |  |  |  |
| 业绩 15分 | 近3年内同类业绩4家得1分，每增加一家得1分，满分10分 | 10分 |  |  |  |
|  | 业绩服务优质、信誉良好，客户反响优良得2分；获得省级以上荣誉证书得3分 | 5分 |  |  |  |
| 技术及服务 30分 | 施工方案及团队：人员组织架构明晰、齐全，分工合理且具有3年以上服务及施工管理经验，基本得分3分。其中每增加一名工程师的加1分，满分5分 | 5分 |  |  |  |
|  | 设备技术参数响应情况：满足设备技术质量要求27项得满分，带有*号的技术质量要求一条不满足扣2分，其它技术要求一条不满足扣1分，以此类推，扣完为止。 | 15分 |  |  |  |
|  | 质量技术及工期:设备质量、工期符合招标要求得3分，高于招标要求得5分。 | 5分 |  |  |  |
|  | 售后服务承诺：响应标书得2分；两小时响应得3分，超过两小时响应不得分。 | 5分 |  |  |  |
| 报价（投标单位有效报价（低于预算价）算术平均值为50分，每高于平均值1%减2分，每低于平均值1%减1分） |  | 50分 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

合同编号：ZWYPS202403-37

湖北日报传媒集团大厦配电房静止无功发生器设备采购及安装合同

甲方：湖北日报传媒集团

住所地：湖北省武汉市武昌区东湖路181号

电话：027-88567982、88568113

乙方：

住所地：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备采购项目协商一致，订立此合同并共同遵照执行。

一、项目概况：

1、项目名称：楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备采购及安装项目

2、项目地点：楚天传媒大厦

二、项目内容：

配电房静止无功发生器设备（含安装）。

三、工期要求：

自合同签订之日起     个自然日内完成楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备采购安装，工期每延误一天，乙方需按合同价款的0.1%向甲方支付违约金。

四、质量目标：

符合国家质量验收标准，通过湖北日报传媒集团招标采购项目组验收，质量评定等级为优良。

- 安全文明目标：

施工现场应达到武汉市现场安全文明示范标准。

六、合同价格及付款方式：

合同价格：本合同包干总价为人民币     元（大写：   整）。

付款方式：本项目以人民币结算，合同签订后5日内甲方依据乙方开具的增值税专用发票支付合同金额的20%；设备安装调试完毕，经甲方验收合格后依据乙方开具的增值税专用发票支付至合同金额的95%；质保期达到   年期满后，甲方收到乙方开具的增值税专用发票并确认无质量问题后7日内，一次性无息支付完毕。

七、质量标准、验收及售后服务：

1、项目质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期按国家标准执行，并遵照国家有关质量保修责任的规定，对项目进行保修。对不符合质量标准的施工部位，乙方有义务自费修复、返工、或更换、或重置，因此造成交工日期延误的由乙方承担误期赔偿。

2、设备质量验收必须按规范进行，所有设备资料须与施工工序同步，不合格资料应及时修正。

3、质量保证金：合同金额的5%作为质量保证金。质保金为验收合格后   年，由甲方支付给乙方。

4、项目完毕后，乙方应及时通知甲方验收。甲方接到乙方验收申请通知后应于  3 日内完成验收工作，验收不合格的应在该期限内通知乙方返工，若经过乙方返工仍然无法满足本合同第四条约定标准的，甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张违约金：人民币壹万元整（¥10000元）。若上述验收期间届满甲方未进行验收的，视为质量合格。

5、质量责任及保修：从验收合格交付使用之日起计   年内，期间设备及安装由乙方无条件维修和保养，并达到规范要求，因此产生的全部费用由乙方承担。若因甲方原因及人为损坏或不可抗力原因除外。期满后，乙方仍有义务维修，并经甲方确认后收取成本费用。

八、安全及文明施工与管理：

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范并服从甲方调度管理。甲方现场管理人员： 李经理，电话：15107101408 ；乙方现场管理人员：        电话：         。

2、本项目安装团队为乙方工程师，安装团队人员需提供相关证明，乙方应严格把关，不得允许无身份证、有劣迹及其它不宜从事设备安装的人员进场。

3、特殊工序需持有劳动部门核发的上岗证，做到持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故、内部纠纷及任何第三方的损失，均由乙方自行处理并承担全部经济责任，若因施工项目出现纠纷导致甲方垫付费用，则甲方有权向乙方追偿并赔偿损失（包括不限于资金占用费用、鉴定评估费、律师费等费用及合理开支）。

5、所有机械设备需满足安装施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失等措施。

九、甲方责任：

1、在约定时间向乙方支付货款。

2、履行其它本合同约定的义务及责任。

十、乙方责任：

1、在双方约定的工期内保质保量的完成楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备安装任务，并严格按照招标文件技术要求实施。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反合同内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、应注意保护生态环境，注意施工安全。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、保修：本设备安装按国家规定实行保修，在保修期间，因质量问题而发生的费用由乙方负担。

6、材料设备供应：本项目所需的建设材料由乙方采购。乙方采购的材料应满足设计和规范要求，采购的材料必须是投标中承诺的品牌产品，并向甲方单位提供合格证明。

7、违约责任：凡由于甲方责任而影响工期和质量所造成的经济损失由甲方承担。凡由于乙方责任而影响工期和质量所造成的工期滞后和经济损失由乙方承担。

8、在今后使用过程中，如因乙方设备质量和安装问题导致的责任事故，由乙方承担责任。

十一、廉政条款和保密条款的约定

廉政条款：乙方承诺在本协议服务过程中不存在行贿行为；若乙方有拉拢、腐蚀等贿赂甲方工作人员行为的，不论年限过去多久，甲方有权通过法律途径起诉索赔，索赔金额为协议金额的双倍，并取消乙方参与今后甲方采购项目的资格。

保密条款：

除本协议授权实施的行为外，乙方应将涉密事项按照国家秘密、工作秘密、商业秘密的管理要求予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方披露。乙方可仅为本协议的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。对于保密资料在乙方期间发生的被盗、遗失、不慎泄露以及其他对其保密性存在现实或潜在损害的事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。本合同终止或解除后，乙方必须将原件返还给甲方并销毁所有保密资料的复制件。

十二、争议解决：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，可协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲乙双方协商不成时，双方同意提交项目所在地人民法院进行处理。

十三、附则：

甲方招标文件、乙方投标文件为本合同的一部分，投标文件与合同不一致的部分，以本合同内容为准。

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）

代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　代表：

日期：2024年   月    日　　　　　　     日期：2024年   月    日