- 采 购 文 件

项目编号：ZYWKT202402-41

项目名称：湖北楚天传媒印务有限责任公司工艺水空调主机采购

湖北日报传媒集团招标采购部

二零二四年十月

第一部分   投标邀请

本部邀请合格供应商就湖北楚天传媒印务有限责任公司工艺空调主机采购项目密封投标。

有意向的投标人可在2024年10月23日— 10月29日时间按公告信息要求报名并在湖北日报客户端、荆楚网客户端、http://www.cnhubei.com下载采购文件。

现场踏勘时间为2024年10月30日，联系人及电话:徐书锐，13707131210 ，请投标单位提前电话联系，自行前往踏勘。

对于采购文件的疑问请于2024年10月31日上午10:00前以邮件形式提交给本部。本部于2024年10月31日下午5:00前回复。

所有投标书应于2024年11月5日上午11：00前 (北京时间) 递交到本部，逾期将不予接受。

地址:武汉市武昌区东湖路181号湖北日报传媒集团楚天传媒大厦附楼B0134室

电话：027-88568111

联系人:张先生、刘小姐

湖北日报传媒集团招标采购部

2024年10月22日

第二部分   投标人须知

一、项目概况

1、新购一套单冷螺杆式冷水机组，制冷量≥420KW。本项目为交钥匙工程，中标方承担包括机组及安装空调所需的所有其它费用。包括吊装、运输、落位、管道（与原工艺水系统管道并接，并能根据需要与原系统连通或断开）、水管支架、软接头、涡轮涡杆蝶阀、压力表、温度计、橡塑保温、设备基座等（不包括电缆、桥架）。

所有尺寸均以现场测量及提供机型产品为准。

# 2、项目预算：40万元。

二、投标人要求

1、基本资质：

①本次采购项目的投标人必须具有独立法人资格，是投标产品的制造商或者是投标产品的制造商授权许可的代理商；

②本次投标人为代理商的，须具有独立法人资格，并提供制造商针对本项目的授权书；

2、信誉要求：

①未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

②在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中投标人未被列入严重违法失信企业名单。

③投标人或投标人法人代表及拟派项目负责人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人(是指被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务)、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单(招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库中删除的除外)。

3、本项目不允许分包或转包。

三、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，无论投标结果如何，采购方均不承担任何费用。

- 四、投标报价

1. 投标报价为中标人将货物运送到采购人指定地点的含税价格，包含运输、装卸、安装等一切费用。

2. 投标价包括主机价格及安装所需的其它所有费用，且需各自单独报价。二项的总价为此次投标的价格。

3.所有的投标人均以人民币报价。

4. 最低报价不作为中标的保证。

五、投标文件构成

1.投标人资格证明文件，包括：

①投标单位简介；

②营业执照(复印件)；

③相关资质证书（复印件）；

2.投标书部分

①投标函(附件)

②项目清单及报价

③售后服务响应文件 (附件)

④法定代表人授权委托书 (附件)

⑤近三年同类业绩证明材料（以合同签订日期为准，提供合同协议书须是全页、产品型式报告），参与项目团队的介绍，项目经理及各专业人员近1年社保缴纳情况，主要投入设备情况。（附件）

⑥承办本项目的项目经理（负责人）情况表（附件）

⑦拟派驻本项目的各专业人员情况一览表（附件）

⑧施工组织计划（含施工进度表、工期安排、劳动力安排、配合施工投入的机械设备、本项目设备材料采购及后勤保障计划等）。

3.投标文件式样和签署

①投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和资格证明文件及其它要求文件，并装订成册。

②投标文件应准备正本壹份，副本壹份，并清楚地标明“正本”或 “副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。

③投标文件正本须打印或以不褪色墨水书写，并由投标人盖章确认。投标文件的副本可使用正本的复印件。

④投标文件须密封包装，在封口处加盖投标人公章。

⑤投标人递交投标文件后，可在投标截止期前修改或撤回其投标，需重新递交的投标文件，仍须在投标截止期前递交。

⑥投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖公章确认，方为有效。

六、售后服务

1投标方应在全国或划片区域具有完善、可靠的售后服务体系，应具备交钥匙工程的能力。供货方的服务能力应包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等服务项目，在设备供货地点有相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务。

2投标人按招标人要求的时间进行设备安装、调试直至设备正常运行。

3中标方按招标人要求的时间对招标人的技术人员、操作人员进行免费技术培训，直至技术人员、操作人员能够熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。中标方提出培训计划并提供相应的培训资料，培训内容应包括为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解;设备工作原理及性能、设备安装和测试;设备的操作和维护；硬件电路结构和原理:软件结构等，培训资料包括安装、操作、维修手册及设备维护保养手册等。培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

4空调在取得试运行验收合格双方签字确认后，进入保修期。部件及整机保修二年，更换的部件保修期顺延一年。保修期内免费更换损坏部件及免费提供技术服务，保修期之外应继续提供技术支持服务。

4.1在保修期内,投标方应免费提供以下服务:(1）提供7 x24小时电话咨询、故障诊断服务；(2)现场故障排除服务，必须在接到事故报警后，2小时提出解决方案，24小时内到达故障现场,在接到故障报警后48小时内给予修复。(3）设备软件版本的升级;(4)保修期内每年对设备进行质量巡检一次并出具巡检报告;（5）无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的部件。

4.2在保修期外，投标方应提供保修期内的前四项服务。

5在设备使用年限内,保证零部件供应及提供相应的维修技术服务,并对此做出承诺。

七、结算方式

采购人可能接受的付款方式：

本项目以人民币结算，合同签订后7日内支付合同金额的20%；全部安装完毕并经验收合格后支付至合同金额的90%；质保期满一年后支付完毕。

八、投标有效期

本次采购投标有效期为开标日后120个日历日，投标应在此期间保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

九、投标文件的拒绝

未在要求时间内提交报名资料、未按要求进行密封及超过投标截止期的投标书，本部拒绝接受。

# 第三部分 采购项目技术规格、参数或服务要求

一、主要技术规格及性能参数要求

基本要求：投标产品必须为螺杆式冷水机组且压缩机及机组均为制造商同一品牌，并应由该品牌制造商自行制造生产。

1.名称：单工况水冷螺杆式冷水机组

2.规格：空调工况:

制冷量: ≥420KW

蒸发器:水量≥72.6m3/h，7/14℃,压降≤70KPa

冷凝器:水量≥68m3/h，32/37℃,压降≤85KPa

国标工况COP≥5.03

制冷剂：环保冷媒；

蒸发器侧工作压力1.0Mpa；冷凝器侧工作压力1.0Mpa；

二、具体功能

1、要求采用中文显示，液晶显示屏，微电脑控制器，控制软件为中文版本，显示屏要求能直观、显示各部件的参数;

2、电脑控制器界面可提供下列信息的访问：蒸发器报告、冷凝器报告、压缩机报告、操作者设置、维护设置、维护检测和诊断等信息；所有的诊断信息和消息均是清晰语言显示。

3、机组具备以下自我保护措施：电机过载、过压、逆相保护、电机高温、轴承高温、排气温度过高、制冷剂压力过高或过低、电压过高或过低、蒸发器和冷凝器断水、压缩机喘振、启动柜故障等安全保护；

三、 相关规范

在本规定中引用的标准和规范，应是在投标截止日期之前30天内尚在通用的或最新版本标准和规范。投标人应清楚的说明所提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等实际便用的标准和规范。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、适用的、且等于或优于国内相关行业已实施标准和规范的要求时，此标准和规范才可能被接受。

这些标准和规范包括但不限制：

1、《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组/工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》 GB/T18430.1-2007

2、《Water Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle》ARI Standard 550/590-2003

3、《冷水机组能效限定值及能效等级》   GB19577-2024

4、《螺杆式冷水机组/离心式冷水机组》  JB/T 3355-1998

5、《制冷和空调设备名义工况一般规定》 JB/T 7666-1995

6、《容积式压缩机噪声功率级的测定》   GB/T4980-2003

7、《容积式压缩机验收试验》           GB/T 3853-2017

四、施工要求

1设备到货验收:空调设备到货后，买方从数量、规格、型号、备件、外观等方面进行验收。到货验收合格后，才可进行设备的安装施工。不合格者，由卖方免费调整更换到验收合格为止。

2投标方负责在指定地点安装,包括设备主机底座等配件的制作及安装，以及设备主体与安装地点冷冻水供回水系统、冷凝排水系统等的管道、管件、阀门、水过滤器、压力表、温度计、软接头等零配件的安装连接。

3投标方在设备安装过程中，应保证现场其它设备的安全。对于运输、安装过程中的操作不慎所造成的损失，由投标方承担。

4投标人派出的技术人员应自备在指导安装、调试过程中所需的零部件、安装工具、特殊工具和专用仪器仪表等。

5设备安装完成后，投标人应在招标人代表、运维单位代表到场时进行调试。调试运行合格后，双方签署安装、调试合格报告,设备进入试运行阶段。对于未进行远程监控安装调测的空调，后期进行补装调测、远程监控等联机安装调测时,投标人应按招标人的要求，提供免费的相关服务。

6双方在验收调试合格报告上签字确认设备调试验收合格，并不免除投标人在设备保修期内应承担的义务和责任。

7在试运行阶段，如设备未能达到本合同技术规范书规定的要求，双方应共同就此进行调查。责任方应当采取适当措施解决发现的相关问题直至设备正常运行,并承担由此产生的费用。

8招标人在安装调试过程中发现设备内在质量与合同规定不符，或者在设备质量保证期内证实设备是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等),招标人有权要求投标人免费更换有缺陷的设备或部件。招标人应在发现该情况之日起三日内以书面形式通知投标人，投标人应在收到招标人通知后十日内免费更换有缺陷的设备，相关费用由投标人承担。

五、安装人员及工期的要求

1、设备的吊装、运输、落位、调整、管道连接等需有设备生产厂家专业人员现场指导；

2、设备的调试、培训等工作需由设备厂家的工程师进行；

3、管道的安装与连接等工作应具有相关资质的安装公司进行，焊接人员需持证上岗；

4、安装工期：20天

第四部分    开标和评标

一、开标

1.本部组织相关人员开标。

2.本部将做开标记录。

二、评标

1.本部将组织项目组成员对所有的投标文件进行综合评议。项目组将会按照本须知规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行评价和比较。

实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。(所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，不纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。)本部决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

算术错误将按以下方法更正:若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.评标时除主要考虑投标人的报价外，还将考虑以下因素：

①所投产品的技术水平、性能、质量等；

②投标人的综合实力、经营信誉和经验；

③投标人施工计划安排，结算方式及优惠条件；

④投标人有无不良记录和违法行为。

3.投标人试图对买方的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

4.在综合评议的基础上，评委对投标人进行投票或打分。

三、接受或拒绝所有投标的权力

本部保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行为的理由。

四、签定合同

1.本部在发送中标通知的同时，将提供的合同格式及意向性协议递交给中标人。

2.中标人在收到合同格式后七（日）天内，应在合同上签字、盖章并注明日期送达湖北楚天传媒印务有限责任公司，由楚天传媒印务有限责任公司签字盖章合同生效。

第五部分   其 它

投标文件，采购人不负返还义务。

对未中标的投标人，不作任何解释。

在投标过程中有违规行为、恶意扰乱本次招投标活动以及中标后不能与采购人签订合同的投标人，将被拒绝参加本集团本次及以后所有的招投标项目。

本文件由本部制定并负责解释。

第六部分     附　件

(投标文件格式)

附件一：投标函

附件二：报价单

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：售后服务响应文件

附件五：近三年承接过同等规模的类似项目一览表

附件六：承办本项目的项目经理（负责人）情况表，提供社保证明及劳务合同（复印件）

附件七：拟派驻本项目的各专业人员情况一览表，提供社保证明及劳务合同（复印件）

附件八：投标企业概况表

附件一                      投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部

(投标单位全称)授权          (全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，参加贵部组织的        的采购项目的有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部投标文件，正本一份，副本一份，其内容包括:

一、投标函

二、售后服务响应文件

三、法定代表人授权委托书

四、资格证明文件

据此函，投标人同意如下:

1、我们已详细审查全部采购文件及附件。

2、若中标，我方将严格按采购文件的具体规定与项目法人签订合同，并严格履行合同规定的义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、品牌、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

3、本投标有效期为自开标日       个日历日。

4、在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵部可按采购文件规定给予惩罚，我方完全接受。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据、情况和技术等资料。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄:

详细地址:										 邮编:

电话:											 传真:

投标单位(盖章)

法定代表人签字：

附件二

项目报价单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不含税价： |  |  |  |  |
| 税金： |  |  |  |  |
| 含税价： |  |  |  |  |

报价单位：（盖单位公章）

日   期：

# 附件三

法定代表人授权委托书

湖北日报传媒集团招标采购部：

(投标单位名称)法定代表人        (姓名、职务)授权　　　　(被授权人姓名、职务)参加贵部组织的　　　　　项目采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜，并承担相应的法律责任。

法定代表人签字:

被授权人签字:

单位名称:(盖章)

单位地址:

日期:

附件四

售后服务响应文件

- 工期时间：                     （自述）

2、质量保证时间：                     （自述）

（其他售后服务内容自编写）

（由投标人按采购文件的规定作出响应及承诺。）

投标方名称

投标人代表签字：

附件五

近三年承接过同等规模的类似项目一览表

| 建 设 单 位 | 项 目 名 称 | 用途 | 总面积 | 竣工 日期 | 验收结果或获奖情况 | 咨询人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请提供合同复印件（加盖公章）

附件六

承办本项目的项目经理（负责人）情况表

▲请投标人参照该表同时分别提供承办本项目的技术负责人的情况表。

| 姓 名 |  |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 性 别 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 本专业工作年限 |  |  |  |  | 在公司职务 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  | 项目经理 注册编号 |  |  |  |  |  |  |
| 曾任项目经理（技术负责人）的主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  | 项 目 名 称 | 在建设单位担任职 务 | 总建筑面积 |  | 建筑用途 | 开工时间 |  | 竣工日期 | 验收结果或获奖情况 | 咨 询 人及电话 |

附件七

拟派驻本项目的各专业人员情况一览表

| 姓 名 | 在本项目的职务 | 在公司的职务 | 专 业 | 职称 | 毕业时间 | 本专业工作年限 | 联系电话 | 显 著 业 绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件八

投标企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 隶属关系及性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 生产许可证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截至投标期资产状况(万元) |  | 固定资产原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品近三年销售量 | 型号规格 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |
| 近三年销售收入及利税(万元) |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售收入 | 利税 |  |  | 销售收入 |  |  | 利税 |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  | 利税 |
| 职工构成 |  | 职工总数(人) |  |  |  | 技术、经济、会计 |  |  |  |  |  |  | 生产工人(人) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总数 | 高 |  |  | 中 |  | 初 |  | 总数 |  |  | 平均等级 |  |
| 质量体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、生产许可证、资格证要附影印件,尚未实行许可证的产品不填.  2、产品质量评定:填写行业集中考核,省部国家评定,并附影印件.

投标产品近三年销售量是指数量,不要填销售金额.

（附件）投标方所投货物的简要说明及详细技术指标和配置（自述文件）

（附件）质量管理认证证书以及投标方认为须说明的其他内容。