一、投标邀请书

———————————————：

本集团选择“181园区配电柜改造工程”项目承包商，特邀请贵单位对本项目报价及服务进行投标。

投标文件请于2024年12月2日下午15：00前送至招标采购部B130办公室，逾期将不接受。

勘察现场联系人:黄经理，电话13986267939。
地址：武汉市武昌区东湖路181号

招标采购部联系电话： 88568113

联系人：胡先生、刘女士

湖北日报传媒集团招标采购部

         2024年11月25日

二、项目概况

项目名称：181园区配电柜改造工程采购项目 

项目编号：ZCYPS202403-46                        

项目地点：181园区
报价方式：清单方式。          

5、质量要求：达到国家相关质量验收标准。

6、项目预算控制价34.6万元。

7、工期要求：合同签订之日起  30 天（日历天）内安装调试完毕。

8、施工要求：

（1）更换181园区3号楼和6号楼的配电房低压柜12台，停用一台变压器。

（2）保证181园区3号楼和6号楼配电设施正常运行，施工过程不得损坏除必要拆除设施外任何设施，损坏按原样自费恢复。现场解决其他安装中发生未知事宜并最终达到正常供电。

（4）文明施工，及时清理干净现场，严禁影响办公秩序。

（5）投标前必须到设备现场进行实地考察测量。

9、招标内容：

见工程量清单

三、投标人须知
1、参加投标的投标人必须是具备独立法人资格，并具备机电工程施工总承包二级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，以及设备制造商的销售资格，并提供原厂相关授权书。投标时须提供相应资格文件复印件，近三年同类同城业绩证明材料，参与项目团队的介绍。

2、本项目不允许分包或转包。

3、投标人须明确质量保证期，并对保修承诺。质保金为合同金额的5%。

4、本项目以人民币结算，合同签订5日内支付合同金额的20%；设备全部安装完毕后支付至合同金额的50%；经设备经电力部门和招标人验收合格后付至合同金额的70%；审计结算后招标人依据中标单位开具的增值税专用发票支付至审定金额的98.5%；质保期满支付完毕。

5、投标文件要求：投标文件要求正本一份，副本一份，正副本不一致时，以正本为准；投标人应将投标文件的正本和副本密封包装，并在外层包封上写明项目名称及投标人名称，封袋骑缝处要加盖单位公章。

6、投标有效期：30个日历天（从投标截止之日算起）。

7、投标文件应包括投标函，代理商资格证明、法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书。

8、投标人递交投标文件后，可在投标截止前修改或撤回其投标， 需重新递交的投标文件，仍须在截止期前递交。

9、投标人如对招标文件有疑问，应于11月27日10：00前以书面方式向招标人提出问题，由招标人于11月28日16:00前统一组织答疑。

10、中标人接到中标通知7日内不签订合同，视为放弃。
技术、质量要求

（一）低压柜技术要求

1范围
1.1总则

1.1.1本规范书适用于湖北日报传媒集团181产业园3#、6#配电室改造工程380V低压开关柜、固定配电柜的招标订货。它提出了对该设备的技术指标、性能、结构、试验等方面的技术要求供货范围。
1.1.2 *供方必须具备必须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证证书。投标产品必须通过省级或省级以上鉴定，并具备三年成功的商业运行业绩。

1.1.3本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方应保证提供符合本规范书及有关国家及国际标准、行业标准等的优质产品。

1.1.4  供方应严格按照本规范书的格式编写投标文件。如有异议，应列出差异表。如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议 ，则意味着供方提供的产品完全满足本规范书的要求。

1.1.5  本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准所矛盾时，应按水平较高的标准执行。

1.1.6  本规范书经供、需双方共同签署后，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.1.7  本规范书未尽事宜，由供、需双方协商确定。

1.2  供方的工作范围

设备供方至少必须按下列项目提供低压开关柜及其配套设备和相应服务：

a. 设计

b. 制造

c. 装配

d. 工厂清洗和涂层

e. 材料试验

f. 设计试验

g. 生产试验

h. 包装

i. 检验

j. 运输及现场交货

k. 现场服务

2  技术标准

      2.1  引用标准

《低压配电设计规范》GB 50054-95
《低压成套开关设备》GB7251

《低压电器外壳防护等级》GB4942.2-85

《低压抽出式成套开关设备》ZBK36001-89

《低压空气式隔离器开关隔离开关及熔断器组合电器》GB4012-85

《户内交流开关柜订货技术条件》DL404-91

《低压开关设备和控制设备总则》GB/T 14048.1


《低压开关设备和控制设备－低压断路器》GB14048.2



《低压开关设备和控制设备－低压断路器低压开关、隔离电器、隔离开关及熔断器组合电器》GB14048.3


《低压开关设备和控制设备－低压机电式接触器和电动机起动器》GB14048.4


《低压开关设备和控制设备－控制电路电器和开关元件　第一部分　机电式控制电路电器》GB14048.5



《低压成套开关设备和控制设备》IEC-439

《工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母线干扰系统的补充要求》IEC-439-2

《外壳防护等级的分类》IEC-529

2.2  如果法规和标准的要求低于承包方的标准时，供方可以提出书面意见提需方许可，同时，供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。

2.3  若指定的标准、法规和本技术协议书之间发生任何明显差异时，供方以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。

3  使用条件
符合本标准的装置应适用于下述条件并能正常工作，如果装置中使用的元器件不适于这些条件，应采取适当的措施以保证其正常工作。

3.1  环境条件

a. 海拔高度：≤1000m

b. 环境温度：45℃

c. 相对湿度(累年平均值)：80％ 

d. 地震裂度：6度

3.2  系统条件
   开关柜应适用于具有下列特性的系统：

a. 额定电压：380/220V

b. 额定电流：见相关的380/220V开关柜订货图

c. 相数：三相五线

d. 频率：50Hz

e. 中性点接地方式：直接接地系统

f. 分、合闸机构和辅助回路的额定电压： AC220V

g. 所有控制回路和接点须采用600V绝缘等级。

h. 柜体防护等级为IP42。
3.3  运输、储存和安装条件
3.3.1  运输和储存过程中的温度，可在+55℃～-25℃范围之间。

3.3.2  如果运输、储存和安装时的条件与上述规定不符时，应由供方与需方签订专门协议。

3.3.3  在这些极限温度下不能工作的装置，不应遭受任何不可恢复的损伤，并在规定的条件下应能立即正常工作。

4  技术要求

4.1部分元器件指定表

	序号
	材料设备名称
	推 荐 品 牌

	1
	低压断路器(框架)
	厦门联容电控有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、上海华通低压开关有限公司

	2
	低压空气开关(塑壳)
	厦门联容电控有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、上海华通低压开关有限公司

	3
	电流、电压互感器
	西安浐河、中山古互、广东四会

	4
	多功能仪表
	珠海派诺PMAC780H系列  深圳中电PMC系列   光谷电气OVE300L-B系列

	5
	计量表
	华立科技股份  科陆电子   正泰电器

	6
	低压空气开关(微断)
	厦门联容电控有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、上海华通低压开关有限公司


4.2本工程3#楼低压配电系统采用MNS型抽屉式开关柜，6#楼低压配电系统采用XL-21（G）型固定开关柜，柜内相关保护及测量单元采用与本柜型相配的元器件，详见图纸。外型尺寸见图纸，颜色：浅灰色RAL7032。
4.3  使用说明
本规范书中的低压开关柜用于园区内的低压供电系统中，其中装有必要的控制、测量和保护设备。供方提供的产品应满足本规范书的技术要求和所附配置接线图的要求。

4.3.1 与变压器低压侧电源连接
3#楼新装低压配电柜与变压器连接是通过与另外一组配电柜主母线末端联结,低压开关柜之间的母线段由低压开关柜制造厂负责提供，并负责母线连接，两段主母线联络线采用封闭式非密集式母线桥。6#楼新装低压配电柜与变压器连接是每台配电柜通过与中心配电室低压配电柜馈线回路电缆连接，原有连接电缆利旧使用。
4.3.2 低压元件
大功率回路(≥630A)采用万能式断路器，其它采用塑壳断路器。万能断路器应采用内置电流互感器，具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地短路保护及功率测量等功能，还应具有电流、电压时间及各种整定、试验、故障检查的数码显示，可以在断路器正面方便地进行定值整定或功能调整。

万能式断路器正面抽出型布置，具有运行、试验和检修三个工作位置。断路器的一次出线端头应与母线相配。

额定值相同的断路器，其所有相同部件应能互换。

断路器的一次隔离触头须为镀银接触面，并应是弹性指型触头。当断路器出现最大可能位移偏差时，不应增加触头的接触电阻。

断路器的手动操作机构须具有能容易操作的机械效益比。

须提供合适的机构，以保证在抽出或推入断路器单元时，其一次和二次隔离触头完全断开和准确接通。所有固定部份和可移动的组件，应该持续保持组合部件精确找正的位置。

须提供适当的金属导轨，以容易移动和插入断路器单元，并应提供止挡或指示器以精确定位在“运行”、“试验”和“检修”位置。在试验位置时，应能就地操作。

断路器必须具有“防跳”功能，当手动操作控制装置进行断路器合闸时，即使起动控制装置接点保持在断路器跳闸位置，断路器也只合闸一次。

投标时，低压元器件应列表分项报价。

    4.3.3电动机控制柜须加强制通风风扇，保证工控器件正常运行。

4.3.4 辅助开关和机械联锁
1). *辅助开关：

供方须提供本工程所需的断路器辅助接点，并留有3组备用辅助接点，并将全部辅助开关接点接至开关柜与外部连接用的设备端子排上。

2). 机械联锁：

a. 当断路器在合闸状态时，不能将断路器移至运行位置，或者从运行位置移出。

b. 断路器只有在运行、试验位置时才能进行合闸。

c. 为指示断路器的“开”和“合”位置，须提供机械动作指示牌。

4.3.5 开关柜结构和母线
1). 开关柜的一般结构须满足如下要求：

设备的柜架为垂直安装的自撑式结构。柜架和外壳有足够的强度和刚度, 能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定, 同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响的性能。内部各工作单元之间应通过金属挡板或相当的材料隔离。

开关柜外形须平整美观,壳体由刚性框架组成，并用无裂缝的钢板全部包成独立固定结构,且满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。

各单元尺寸应满足需方订货图要求，保证能布置本单元的一、二次设备(如断路器、塑壳开关、隔离开关、刀熔开关、接触器、CT、PT、继电器、电度表、多功能表等)。

全部单元能承受设计规定的额定短路电流产生的热应力和电动力而不损坏。

所有金属结构的部件，必须按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。
对于电缆馈线开关柜，均采用柜后下出线接线方式。
设备的布置须方便操作，在任何情况下不得妨碍良好的运行性能，柜内空间必须满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，必须考虑便于扩建。

为了能在开关柜正面接近断路器和仪表小室，开关柜须装铰链门。在每个开关柜背面，应装铰链门。

控制板应予以加强，以防止变形。控制板必须用暗式加强铰链固定，并且须采用能使板或铰链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢牢地将板固定在关闭和打开位置，提供锁扣装置或拇指旋动的金属螺栓。

百叶窗或其他通风孔的布置和安装，须能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

仪表板是铰链连接或者其他结构方式，当仪表板摇到最大开启位置时，允许不受限制地进入前面间隔。预留安装的仪表和继电器等，其位置不被布线占用。

为了在断路器处于“隔离”位置时，能关闭开关柜外门，柜内须留出足够的空间。

当断路器在任何位置的时候，须能把断路器可靠地固定在柜体内，调整得使断路器能锁在接通位置之前，所有触头能完全啮合。

带电部分应加以适当的保护以防止触电。在其它单元带电的情况下应能更换和改接电缆。

所有的辅助电路应以插接件连接。相同型号的单元不需更改接线就可互换。

抽出式单元的抽取只能在电路开断时进行。因此在每个插件或抽屉单元上应配有机械或电子联锁装置。

每个单元应有防止意外合闸的措施。

*所有的装置、电缆接线端应采用耐久性材料加以注明，并与相关的项目表和接线图相对应。

*所有用于操作和监视的重要设备（如：开关、按钮信号灯等）都要用固定的铭牌加以标明。

*备用馈线柜应具有完整的一、二次元件配置，在现场不需添加任何元件即可使用。

2). 主母线和分支母线。

*主母线和分支母线由高导电率的铜排制成，符合施工图设计要求的载流量，必须符合下列特性：

所有连接的主母线接头和分支母线接头须镀银，搭接部位压花。螺栓连接的方法，在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每个连接头不小于两个螺栓。

主母线支持件和母线绝缘物，须为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能须基本保持不变。所有导体的支持件，须能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

母线布置应满足与变压器低压母线相连接的要求，同时应便于PT、柜面电度表等的接线需要。

要求供货商提供的3#楼配电柜主母线包括伸出开关柜外200mm的铜排，以便与另外一组配电柜主母线连接。

母线三相色标应清晰，不易脱落。
母线桥高度不低于2m。

3). 接地母线

铜接地母线按图配置。

每个螺栓接头和搭接头须不少于两个螺栓，每个分支接头按需要须有一个及以上的螺栓。

铜接地母线须延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

在每个接地母线的端头须提供L型压接型端子，供需方连接接地线用。

所有装置都应有良好的接地。每一开关柜均应直接与就近的接地网相连，其接地线应满足设备短路电流热稳定的要求。
4.3.6 电流互感器和电压互感器
应按招标书附图开列型号选用具有生产许可证的制造厂生产的优质产品，所选制造厂应由招标方确认。

对于电源进线回路，电流互感器可装于开关柜固定位置。

电流互感器应采用环氧树脂浇注，绝缘型电流互感器，其动、热稳定应能达到开关柜和相关GB、DL、IEC标准的要求。
4.3.7 接线
每个单元的控制元件均须接到该单元内的端子排上。

控制、测量表计和继电器等端子排均为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排。
端子排的额定值不小于20A，500V，并具有隔板、标志牌和接线螺钉，每个端子须标上原理接线图上指定的编号，或者当没有上述编号时，标上供方提供的编号。

供电流互感器用的端子排须设计成短接型，以便当校验或维修继电器、仪表时能防止电流互感器开路。

当柜内有二个及以上单元时，端子排须按单元分开排列，以免混排。

*柜内每一、二次插接柱须有15%的备用，并引接至端子排。同时每排端子须有不少于15％的备用量。

连接到一个端子桩头的导线不应多于一根。对内部连线，在需要跳线的地方，可以接两根导线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

供需方外部连接用的端子，须按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布置，一根外部连线须接至各自的引出端子桩头上。在所有端子的正前方，须留出足够的、无阻挡的接线空间。

*由供方提供的控制线为不小于2.5mm2交联聚乙烯绝缘线,额定耐压为600V，并具有耐热、防潮、阻燃性能。要求有挠性的地方，须采用多股导线。布线没有磨损和刀痕，并须有足够的弯曲半径。

所有电线绑扎牢以防止下垂和断线，或由于搬运中的掀动而引起的磨损。一束线最多为12芯导线，以便于查线。在线束的两端须使用导线标识牌，导线标识牌应牢固、不易褪色，不易磨，由于采用绑扎布线，导线标识牌须在末端便于认读。

*电流互感器二次侧电流导线不小于4.0mm2，一般控制线不小于2.5mm2，其终端附有类似于上面所述的接线端子。

*所有单元须按原理接线图接线，接线须同时满足断路器就地和远方控制的要求。对短路会造成断路器合闸或跳闸的某些回路导线，不得接在相邻端子上。

控制回路与动力母线间须有适当的间距。每个三相电路在供外部连接的端子排上，从上到下或从左到右按A、B、C、N相序排列。

电流互感器和电压互感器的二次回路接地须接到开关柜端子排上。所有电流互感器回路的接线，须使每个次级可以在端子排上用短接型端子排予以短接。

插件单元和开关柜固定部分之间的辅助触点应采用插接式。插接式触点的接线应使相同型号的插入式单元无需更改接线就可互换。

独立的仪表用互感器的次级回路必须接至插入式单元和开关柜端子排上。
4.3.8 控制和辅助电源
跳、合闸回路断路器须能同时打开控制回路的两侧，当它打开时，应防止断路器远方和就地电动跳、合闸。

操作电源断路器设置在电缆室。

4.3.9测量仪表、继电器
*应按设计图纸安装测量仪表、继电器等设备。变送器及电度表设置在仪表室。

所有的辅助继电器均为插件式。对冲击敏感的测量仪器和继电器应能防震。
4.3.10 指示灯和按钮
所有指示灯和按钮颜色：合闸（接通）位置信号灯和按钮为红色，跳闸（断开）位置信号灯和按钮为绿色。从正面看，绿灯在左红灯在右。
4.3.11对电气元器件的要求：
     各电气元器件的型号、参数详见提供的各配电系统图。

4.3.12对 配电柜（箱）的要求：
       1. *配电柜（箱）外壳采用喷塑，颜色为常用建筑色，色卡号：RAL7032；（提供色卡样板），嵌装照明箱为白色，配电柜（箱）体采用冷轧钢板，钢板厚度不小于2毫米；箱（柜）体不得有任何凹扁凸起，门关不严或门缝宽度不一致的现象。

       2、*配电箱（柜）的设计编号必须牢固标记在配电柜（箱）门右上侧；配电柜（箱）的门开启灵活，配电柜体、配电柜门、框架及组件安装板的接地应良好；与消防有关的配电柜（箱）表面须喷涂“消防应急电源”红色字样。

           3、*柜体具备智能厂牌系统，可身份识别及认证、设计图纸查询、生产及出厂日期查询、售后服务记录查询等关联功能。

4. 配电柜（箱）内的电器元件布置要合理，开关进、出线一定要留有一定的余量，满足进线或出线的空间位置，挂墙安装的配电箱在箱后下侧留有一定的空间，保证暗管进、出箱的位置，嵌装箱应在箱体的两个对角焊40*4的扁钢，扁钢外露长度80mm作为接地用；配电柜按照图纸设计的尺寸并符合规范要求进行排列电气元器件，要求投标单位投标时提供所有配电箱（柜）的配电系统图、二次接线原理图、接线端子排列图；其它箱（柜）尺寸，制造厂商根据实际情况与我方及施工单位确定。

5. 配电柜（箱）内二次原理控制回路的导线，电压回路不小于1.5mm2，电流回路不小于2.5mm2，必须采用多股软铜芯线，配电柜（箱）门上的电器元件应用软导线与柜（箱）内的元器件连接，过柜（箱）门和柜（箱）内的导线必须固定牢靠，控制软导线加保护管要有一定的余量，保证开、关门活动自如。

6. 
*配电柜（箱）内固定元器件的框架及固定螺丝等应为镀锌件，保证电气接地良好；配电柜（箱）内的N线端子、PE端子要齐全，且应根据用电容量使用铜母排搪锡处理，端子排应有不少于两个接干线的螺丝；接支路的螺丝应满足图纸中所示并多预留两个接线螺丝，端子排上螺丝、螺母、平光垫、弹簧垫应齐全，所有柜（箱）带电器的门必须用不小于16mm2铜编织带可靠的与PE端子排连接；铜排需进行镀锡处理，且无发黑氧化现象；

7. *投标单位中标后图纸需要进行二次深化设计和技术交底，所设计的一次系统图、二次控制原理图、和接线图必须经过招标方和招标图纸设计人员（及施工总包单位专业技术人员）签字认可后方可加工生产；配电柜（箱）出厂前在门内侧贴上一次系统图、二次原理接线图和接线端子排列图，并有防脱落和防水功能；

8. *配电柜（箱）内带电裸露的部件要有防触电装置绝缘挡板；

9. 多股导线必须压接接线端子并焊锡饱满；

10. 总开关80A以上的到各支路开关配线采用硬铜母线连接，并按照规范所要求的相序做好相色标记(L1相黄色、L2相绿色、L3相红色、N线淡蓝色、PE线黄/绿双色)裸露带电导体必须加装绝缘安全防护罩板；

11.* 所有柜（箱）内的馈电按设计回路的用途名称标志要齐全。

12.有消防要求及消防控制的配电箱（柜）内需预留安装消防控制模块的空间位置（靠接线端子处），一个消防控制模块预留尺寸：150mm*150mm，多个消防控制模块预留尺寸以此类推；消防联动控制的配电箱（柜）内的中间继电器，其线圈电压为DC24V。

13. 设备在储存、运输途中必须搞好防雨防潮措施；设备运抵施工现场后，由投标方负责将设备卸至招标方指定地点（仓库等）。经招标方、监理工程师、施工方、供货方共同开箱检查验收（附带的有关资料要齐全，设备清单、试验报告、使用说明书等一式五份、送货单的单价、合价与合同价相同）签字后交施工方保管、安装。

14. *所有配置的电器元器件必须具有“CCC”认证标志；

15. *元件选型：各电气元器件的型号、参数详见提供的配电系统图和元器件指定表。

16. 图纸要求

　1）文字符号、图例均按国家现行相关标准；

　2）统一以端子号代替线芯号；

　3）端子排中，应注出外引对方端子号；

　4）每回路有控制原理图塑封贴在柜门内。

5  标志与包装

5.1  铭牌

开关柜须有耐久、清晰的铭牌，开关柜的铭牌须包括以下内容：

a. 工厂名称或商标；
b. 开关柜型号；

c. 制造日期；

d. 出厂编号。

以下内容在开关柜的铭牌或有关资料中给出：

a. 国家标准；

b. 额定电压；

c. 额定电流；

d. 辅助回路额定电压及断路器跳、合闸电流；

e. 使用条件；

f. 每个电路的额定电流；

g. 短路强度；

h. 防护等级；

i. 防止触电的措施；

j. 工作范围；

k. 接地类型及安装尺寸；

l. 柜体具备智能厂牌系统，可身份识别及认证、设计图纸查询、生产及出厂日期查询、售后服务记录查询等关联功能。

5.2  标志

在装置内，应尽可能在靠近电器元件的上方标志该元件的文字符号；各电路的导线端头也应标志相应文字符号。所有文字符号应与需方提供的接线图上的文字符号一致。

5.3  包装

装置的包装应符合JB3084-28《电力传动控制站的产品包装与运输规程》的规定。随同开关柜出厂的技术文件有：

1). 装箱文件清单；

2). 产品合格证明书；

3). 产品安装、使用说明书；

4). 备品、备件清单；

5). 施工接线图、一次系统图及设备明细表。

6  供货

6.1  供货范围

供方须成套供给以下设备，按设计图纸组成统一的配电装置：
低压抽屉柜（由供方按图纸要求及供货范围提供，详见图）；

固定配电柜 （由供方按图纸要求及供货范围提供，详见图）；

母线桥；
低压开关柜主母线连接的铜排；

主母线成套供货(含接地母线)；

包括各柜中所有一、二次元件等

主要外购件厂商的选择经业主方同意。

6.2  专用工具

供方须提供设备和附件的安装、运行、维修和调试所需的全部专用工具。供方在专用工具的清单中，应指明每种工具的功能和用途。

7  清洁程度
7.1  设备运输的同时，设备内外必须保持清洁和干燥。

7.2全部的废物必须从每个部件内清理出去,如金属片屑、焊接余物、灰尘、碎布、破坏物的碎片和其它物等。所有的磨鳞片、铁锈、油污、油脂、粉笔迹或油漆标记和其他有害物等必须从设备的内外清除掉。

7.3  如果需要，必须根据有关的规定进行溶剂清洗和重清洗。

8   表面处理和涂层
8.1  供方必须选择一种防腐蚀的涂层系统在运输、储存和本规范书规定的运行环境中使用。

8.2  供方必须在投标书中对开关柜柜体内外表面预处理和涂装工艺进行详细说明。

9  安装及运行维护
9.1  安装
制造厂提供的安装、使用说明书至少须包括以下内容：

9.1.1 开箱和吊运所需的专用工具、工作程序及方法，均应详细说明。

9.1.2 当低压开关柜功能单元需拆开运输时，所有部件须清楚加以标志，这些部件的装配图须随设备一起提供。

9.1.3 应说明产品的布置和对基础的要求（包括动、静载荷），以便根据它完成现场安装的准备工作。

9.1.4 连接须包括下列资料：

a. 导体的连接，通过动、热稳定试验的最小截面，防止过热和可能出现的不得有应力的措施，以及保证的电气间隙的规定；

b. 辅助回路的接线图；

c. 接地线连接。

9.1.5 须给出整个产品安装完毕和全部接线完成后的检查试验项目。

9.2  运行维护

9.2.1供方须给出维护工作内容的说明及要求。

9.2.2 在进行维护工作时，如果要采取安全防护措施需临时插入绝缘隔板，则须由供方提供足够数量的隔板，同时要说明使用的条件和方法。隔板及其支持件须有足够的机械强度，以免发生意外的触电事故。

9.2.3  断路器及其操动机构应给出以下内容：

a. 断路器分、合闸时间和速度以及其允许的偏差；

b. 维护、检修周期及其需采取临时检修的判据；

c. 维护、检修的程序及应注意的事项；

d. 主要部件的调整值及允许的误差范围。

9.2.4  仪表、继电保护等二次回路及辅助设备须给出以下内容：

a. 单个组件特性的出厂试验记录；

b. 定期检查的部分。

9.2.5  轴承及润滑须给出以下内容：

a. 须进行定期检查的轴承；

b. 添注润滑剂（脂）须注意的事项。

9.2.6  电气连接须给出以下内容：

a. 在什么情况下电气连接处须采取防电化学腐蚀措施；

b. 须进行电气连接检查部位；

c. 电气连接检修的工艺标准。

9.2.7  产品对环境的适应须给出以下内容：

a. 产品必须保持在怎样的环境条件下使用；

b. 关于保持清洁和防止腐蚀方法的有关说明。

9.2.8  零、配件须给出以下内容：

给出维护检修中常用零部件的图表，其内容包括零部件名称、储备数量及安装使用的部位。

9.2.9  专用工具应给出以下内容：

a. 注明几台同类产品备有一套专用工具；

b. 随开关柜供货的专用工具品种、数量清单，清单中包括工具名称以及各工具的使用方法。

10  质量保证

10.1  供货的设备除满足本规范书外，设备制造厂须具有产品生产资格，其产品经过两部鉴定及3C认证，并有一定的良好运行经验证明。

10.2  供方须保证产品制造过程中的所有工艺、元器件（包括供方的外购）及试验等均符合有关规范的要求。

10.3  产品出厂试验必须有需方人员参加，出厂试验方法由供方提出，需方认可。参加试验的需方人员不签署任何质量证明，不解除供方按合同规定应承担的责任，也不能代替需方到货后的检验。

10.4 订货合同签订以后，供方须按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸，必要时，供需双方还需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

 10.5  供方必须提交给需方下列文件(2套)：

a. 合格证书(一份)；

b. 制造厂送货清单；

c. 柜内安装接线图；

d  材料试验报告；

e. 材料的合格证书；

f. 电气试验报告；

g. 柜体结构尺寸；

h. 开关柜的安装、使用说明书；

i. 开关柜内所有元器件的安装使用说明书、样本；

11 试验规范

11.1  型式试验

1). 温升试验；

2). 介电强度试验；

3). 短路强度试验；

4). 保护电路连续性试验；

5). 测量电气间隙和爬电距离试验；

6). 机械操作试验；

7). 防护等级试验。

11.2  出厂试验

1). 一般检查；

2). 通电操作试验；

3). 介电强度试验；

4). 保护措施和控制回路的检查。
12.  其它
1）需方除向供方提供技术规范书外，将随本规范书提供如下资料：

本次技术改造范围内配电设备系统图纸
2） *供方在投标书技术部分应提供柜内所有一、二次元器件清单，并按每台开关柜为单位列表，且最后提供汇总表，清单中应注明元器件生产厂家及产地。

    （二）项目验收

1、中标方应按照标书的有关规定提供合格产品。

2、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。中标方对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标方负责；

3、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件及中标方承诺的其它指标；

4、现场安装由中标方负责，安装合格后进行现场验收，验收合格后开始投入使用。中标方向招标单位提供所有资料（含产品合格证、说明书、用户操作手册、安装手册、测试报告、维护手册、报装及检测相关资料） 

    （三）质量保证

    1、要求该产品有原始生产厂商为本项目出具的项目授权书及售后服务保证书。

    2、投标人制造商的资格：必须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO18001职业健康安全管理体系认证证书。

3、投标产品必须是行业知名品牌，并提供相关证明文件。
4、工厂测试：在运输前制造商应对系统进行完整的测试，以确保产品与规范相符。
    （四）售后及质保

1、售后服务：全年全天候响应，2小时到现场。
2、质保期：验收合格之日起     年（不低于2年）。
    六、施工环境及任务要求

    投标单位在投标时提出详细施工方案，合理安排施工技术人员及施工工序，服从招标人现场管理。
五、投标报价

    1、投标报价应响应招标文件要求的全部内容，以及为完成上述内容所必须的税费、材料、劳务等全部费用。

2、投标报价采用清单方式（包括设备及安装费用，见清单附表）。

六、评标、定标

1、湖北日报传媒集团招标采购部将组织评委对各投标文件进行综合评议，即根据投标人的报价、公司业绩、实力（提供财务报表和团队人员社保证明）、服务承诺以及其他优惠的承诺等综合因素确定中标单位。

2、招标人对未中标的单位无解释义务。

投 标 函
致：湖北日报传媒集团招标采购部

　　　　　　　　　　(投标单位全称)授权          (全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，参加贵集团组织的        的招标项目的有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部投标文件，正本一份，副本一份，其内容包括:

    一、投标函

二、开标一览表

三、售后服务承诺书

四、法定代表人授权委托书

五、资格证明文件及业绩证明材料

    据此函，投标人同意如下:

    1、我们已详细审查全部招标文件及附件。

    2、若中标，我方将严格按招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并严格履行合同规定的义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、性能、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

3、本投标有效期为自投标截止日起 30 个日历日。

    4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵集团可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

    5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据、情况和技术等资料，并保证其真实性和合法性。

    6、与本投标有关的一切往来通讯请寄:

     详细地址:









 邮编:

     电话:










 传真:

投标单位(盖章)

法定代表人授权书

  本授权书声明                     公司的          

（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             项目的投标文件合同签定、履行，以本公司名义处理一切与之有关的事宜，并承担相应的法律责任。

  特此声明。

                         法定代表人签字：

                         被授权人签字：

                         单位名称（盖章）：

                         授权日期：
附表

报 价 清 单

	序  号
	项目内容
	单位
	数量
	品牌
	型号
	单价

（元）
	 总金额
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	税费（        %）
	
	
	
	
	
	
	填税率

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总金额：

（此报价含增值税，如拆旧、安装过程中发现隐蔽项目，人工费和材料费均包含在此价格。）


投标人（盖章）：

                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

181园区配电柜改造工程项目评标表

                            时间：2024年12月   日

	序号
	评分项名称/采购要求
	分值
	
	
	

	
	设备品牌
	
	
	

	基本
资质

5分
	证照齐全、财务状况、社保证明共3分
	3分
	
	
	

	
	注册资金：500万以内得1分，501万以上得2分
	2分
	
	
	

	业绩

15分
	近3年内同类业绩4家得1分，每增加一家得1分，满分10分
	10分
	
	
	

	
	业绩服务优质、信誉良好，客户反响优良得2分；获得省级以上荣誉证书得3分
	5分
	
	
	

	技术及服务

30分
	施工方案及团队：人员组织架构明晰、齐全，分工合理且具有3年以上服务及施工管理经验，基本得分3分。其中每增加一名工程师的加1分，满分5分
	5分
	
	
	

	
	设备技术参数响应情况：满足设备技术质量要求27项得满分，带有*号的技术质量要求一条不满足扣2分，其它技术要求一条不满足扣1分，以此类推，扣完为止。
	15分
	
	
	

	
	质量技术及工期:设备质量、工期符合招标要求得3分，高于招标要求得5分。
	5分
	
	
	

	
	售后服务承诺：响应标书得2分；两小时响应得3分，超过两小时响应不得分。
	5分
	
	
	

	报价（投标单位有效报价（低于预算价）算术平均值为50分，每高于平均值1%减2分，每低于平均值1%减1分）
	50分
	
	
	

	合  计
	
	
	


合同编号：ZCYPS202403-46  

湖北日报传媒集团181园区配电柜改造工程采购及安装合同
甲方：湖北日报传媒集团

住所地：湖北省武汉市武昌区东湖路181号

电话：027-88567982、88568113

乙方： 

住所地：

电话：

     根据《中华人民共和国民法典》，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就楚天传媒大厦配电房静止无功发生器设备采购项目协商一致，订立此合同并共同遵照执行。

    一、项目概况：

1、项目名称：181园区配电柜改造工程采购及安装项目    

2、项目地点：181园区
    二、项目内容：

3号楼和6号楼配电房12台低压柜更换（含安装）及1台变压器停用。

三、工期要求：

自合同签订之日起     个自然日内完成181园区配电柜改造工程，工期每延误一天，乙方需按合同价款的0.1%向甲方支付违约金。

    四、质量目标：                  

    符合国家质量验收标准，通过电力部门及湖北日报传媒集团招标采购项目组验收，质量评定等级为优良。

安全文明目标：

    施工现场应达到武汉市现场安全文明示范标准。

六、合同价格及付款方式：

合同价格：本合同在清单范围内固定总价为人民币     元（大写：   整）。

施工过程中遇到属于清单范围外的增加项，由双方以签证方式确认，增加项的价格以当时市场价或信息价孰低原则为准；属于清单范围内的增减项，根据清单单价和实际工程量据实结算。

工程完工后乙方提供工程结算书、竣工验收资料（含竣工图、竣工验收报告、材料检验报告等），经甲方委托第三方造价审计机构审计结果结算。若审计价格与合同总价不符，双方同意以审定结果为准。

工程竣工结算审计服务费用的约定：
    1、依照实事求是的原则，乙方送审的结算书应按照合同相关条款的约定，如实申报。
    2、乙方申报的送审价与甲方及其委托的第三方造价审计机构核定的审定价差额除以送审价，即（送审价-审定价）/送审价*100%应控制在5%以内（含5%）。当审减比例不超过5%（含)时，审计服务费全部由甲方承担；当审减比例超过5%时,乙方应承担相应的审计服务费，亦即超出部分的审计服务费由乙方承担并由甲方在支付乙方工程结算款项中抵扣。

付款方式：本项目以人民币结算，施工队材料、设备进场后5日内甲方依据乙方开具的增值税专用发票支付合同金额的20%；181园区配电柜改造工程采购及安装工程完毕后甲方依据乙方开具的增值税专用发票支付至合同金额的50%；经甲方验收合格后依据乙方开具的增值税专用发票支付至合同金额的70%；审计结算后甲方依据乙方开具的增值税专用发票支付至审定金额的98.5%；工程验收合格两年期满后，甲方收到乙方开具的增值税专用发票并确认无质量问题后7日内，一次性无息支付完毕尾款。
七、质量标准、验收及售后服务：

1、项目质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期按国家标准执行，并遵照国家有关质量保修责任的规定，对项目进行保修。对不符合质量标准的施工部位，乙方有义务自费修复、返工、或更换、或重置，因此造成交工日期延误的由乙方承担误期赔偿。

2、设备质量验收必须按规范进行，所有设备资料须与施工工序同步，不合格资料应及时修正。

3、质量保证金：合同金额的1.5%作为质量保证金。质保金为验收合格后2年，由甲方支付给乙方。

4、项目完毕后，乙方应及时通知甲方验收。甲方接到乙方验收申请通知后应于  3 日内完成验收工作，验收不合格的应在该期限内通知乙方返工，若经过乙方返工仍然无法满足本合同第四条约定标准的，甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张违约金：人民币壹万元整（¥10000元）。若上述验收期间届满甲方未进行验收的，视为质量合格。

5、质量责任及保修：从验收合格交付使用之日起计   年内，期间设备及安装由乙方无条件维修和保养，并达到规范要求，因此产生的全部费用由乙方承担。若因甲方原因及人为损坏或不可抗力原因除外。期满后，乙方仍有义务维修，并经甲方确认后收取成本费用。

    八、安全及文明施工与管理：

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范并服从甲方调度管理。甲方现场管理人员： 黄经理，电话：13986267939 ；乙方现场管理人员：        电话：         。

    2、本项目安装团队为乙方工程师，安装团队人员需提供相关证明，乙方应严格把关，不得允许无身份证、有劣迹及其它不宜从事设备安装的人员进场。

    3、特殊工序需持有劳动部门核发的上岗证，做到持证上岗。

    4、在施工过程中发生的工伤事故、内部纠纷及任何第三方的损失，均由乙方自行处理并承担全部经济责任，若因施工项目出现纠纷导致甲方垫付费用，则甲方有权向乙方追偿并赔偿损失（包括不限于资金占用费用、鉴定评估费、律师费等费用及合理开支）。

    5、所有机械设备需满足安装施工需要，特殊设备须有安检证明。

    6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失等措施。

    九、甲方责任：

    1、在约定时间向乙方支付货款。

    2、履行其它本合同约定的义务及责任。

十、乙方责任：

1、在双方约定的工期内保质保量的完成181园区配电柜改造工程及安装任务，并严格按照招标文件技术要求实施。

    2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反合同内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

    3、应注意保护生态环境，注意施工安全。

    4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

    5、保修：本设备安装按国家规定实行保修，在保修期间，因质量问题而发生的费用由乙方负担。

6、材料设备供应：本项目所需的建设材料由乙方采购。乙方采购的材料应满足设计和规范要求，采购的材料必须是投标中承诺的品牌产品，并向甲方单位提供合格证明。

7、违约责任：凡由于甲方责任而影响工期和质量所造成的经济损失由甲方承担。凡由于乙方责任而影响工期和质量所造成的工期滞后和经济损失由乙方承担。

8、在今后使用过程中，如因乙方设备质量和安装问题导致的责任事故，由乙方承担责任。

十一、廉政条款和保密条款的约定

廉政条款：乙方承诺在本协议服务过程中不存在行贿行为；若乙方有拉拢、腐蚀等贿赂甲方工作人员行为的，不论年限过去多久，甲方有权通过法律途径起诉索赔，索赔金额为协议金额的双倍，并取消乙方参与今后甲方采购项目的资格。

保密条款：
除本协议授权实施的行为外，乙方应将涉密事项按照国家秘密、工作秘密、商业秘密的管理要求予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方披露。乙方可仅为本协议的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。对于保密资料在乙方期间发生的被盗、遗失、不慎泄露以及其他对其保密性存在现实或潜在损害的事件，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。本合同终止或解除后，乙方必须将原件返还给甲方并销毁所有保密资料的复制件。

十二、争议解决：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，可协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲乙双方协商不成时，双方同意提交项目所在地人民法院进行处理。

    十三、附则：

    甲方招标文件、乙方投标文件为本合同的一部分，投标文件与合同不一致的部分，以本合同内容为准。

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　代表：

日期：2024年   月    日　　　　　　     日期：2024年   月    日


